## Eingaben
| v2.02 | [8 empty] | Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018
Energienachweis
| 0 | 1 |  | EN-101b |  | Energiebedarf
0
E7 | Projektname: |  |  |  |  | Parz.-Nr.: |  | MOP - Nr.:
E8 | Gebäudeadresse: | [6 empty] | EGID:
E13 | Gebäudedaten |  |  | Gebäudestandort: |  | m.ü.M. | Kanton:
E14 | ( aus SIA 380/1 ) |  |  | Art des Nachweises: | MINERGIE |  | Klimastation:
| Zone |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Summe
E16 | Gebäudekategorie | [8 empty] | (Mittel)
E17 | Mit Warmwasser ?
E19 | Energiebezugsfläche EBF |  | AE | m2 | [5 empty] | 0
E8
E21 | Neubau
E10
E23 | Gebäudehüllzahl |  | Ath/AE
E24 | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel |  | Qh | MJ/m2 |  |  |  |  | 1 | 0
E13 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
E27 | Lüftung-Klima-Kälteanlagen
Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) entsprechend F45 - I45 einzusetzen
| Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen |  |  | Zone | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Summe
E30 | Kleinanlagen mit Standardwerten
E31 | Standard-Lüftungsanlagentyp
E32 | 0
E18
E34 | Wärmerückgewinnungs-Wärmetauscher
E35 | Ventilatorantrieb mit
E21
E37 | Nenn-Luftvolumenstrom |  |  | m3/h | [5 empty] | 0
E38 | Externe Berechnung
E39 | Kühlung oder Befeuchtung vorhanden? | [8 empty] | 0
E40 | Thermisch wirksame Aussenluftrate |  | V' | m3/h | [5 empty] | 0
E41 | Strombedarf Lüftung + Vereisungsschutz |  | Qe,L | kWh | [5 empty] | 0
E42 | Strombedarf Klima und Befeuchtung |  | Qe,K | kWh | [5 empty] | 0
E43 | Strombedarf Kälteförderung |  | Qe,B | kWh | [5 empty] | 0
E44 | Qh mit effektivem, thermisch wirksamem Aussenluftvolumenstrom
E45 | Therm. wirksamer Aussenl.-Volumenstr. |  | V'/AE | m3/hm2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E46 | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage |  | Qh,eff | MJ/m2 |  |  |  |  | 1 | 0
| 2026-08-05 20:49 |  | 0 | 0 | [5 empty] | / / / / / /
| Unterschriften | Nachweis erarbeitet durch: |  |  |  | Nachweisprüfung / Private Kontrolle:
Die Richtigkeit bescheinigt
Name und Adresse
bzw. Firmenstempel
Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:
| Ausführungskontrolle: | Gleiche Person |  |  | oder:
| 2026-08-05 20:49 | [8 empty] | / / / / / /
[8 empty] | Anzahl Zonen |  | 0
| Zusatzanforderungen |  | Selbstdeklaration/Bestätigung |  |  | Zusatzanforderung erfüllt? |  | Anforderung |  | Objektwert
E30 | [5 empty] | ja | nein
E31 | [5 empty] | ja | nein
E32 | [5 empty] | ja | nein
E33 | [5 empty] | ja | nein |  |  |  | FALSE
E34 | [5 empty] | ja | nein |  |  |  | FALSE
E35 | [5 empty] | ja | nein |  |  |  | TRUE
E36 | [5 empty] | ja | nein
E37 | [5 empty] | ja | nein | 0 |  |  | FALSE
| WRG gewählt |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
| Wärmepumpe gewählt |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
| Befeuchtung |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Kühlung |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Externe Berechnung mit Tool SIA 380/4 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Energiebedarf Kühlung |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| - Eingabe (Berechnung beilegen) |  | Qe | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufzeit Standardlüftung |  |  | h/a | 0 | 0 | 0 | 0
| Strombedarf Standardlüftung |  | Qel | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strombedarf Lüftungsanlage |  | Qe | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Strombedarf Klima |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Abluft-WP gewählt |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
| Externe Eingabe Ausenluftrate zulässig |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Externe Eingabe Strom Lüftung zulässig |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Standardlüftung |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage |  | Qh,korr | MJ/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel |  | Qh | MJ/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Energiebezugsfl. o. Raumhöhenkorrektur |  | EBF0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Gebäudehüllzahl |  | Ath/AE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung |  | hWRG | - | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| Muken ohne Standardlüftung |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on B17: Restaurants, Sportbauten und Hallenbäder sind immer ohne Warmwasser zu berechnen. EFH, MFH und Spitäler sind immer mit Warmwasser zu berechnen. Verwaltung, Schule, Verkauf, Versammlungslokale, Industrie und Lager können ohne Warmwasser berechnet werden unter der Bedingung, dass kein WW - Verteilsystem vorhanden ist (z.B. nur kleine Einzelboiler in Putzräumen in Schulen). A calculer toujours sans eau chaude sanitaire: restaurants, installations sportives, piscines couvertes. A calculer toujours avec eau chaude sanitaire: habitats individuels et collectifs, hôpitaux. Les administrations, écoles, commerces, lieux de rassemblement, industries et entrepôts peuvent être calculés sans eau chaude s'il n'existe pas de système de distribution d'eau chaude (p. ex. uniquement des petits chauffe-eau individules dans les locaux de nettoyage d'une école). Ristoranti, edifici per lo sport e piscine coperte sono sempre da calcolare senza acqua calda. Amministrazioni, scuole, negozi, locali pubblici, industrie e depositi possono essere calcolati senza l'acqua calda alla condizione che sia previsto un impianto decentralizzato senza una rete di distribuzione dell'acuqa calda sanitaria (es. solo piccoli scaldacqua nei locali pulizie delle scuole).
Note on B19: Energiebezugsfläche EBF, muss aus der Rechnung SIA 380/1 übernommen werden. Surface de référence énergétique AE, doit être reprise du calcul SIA 380/1. La superficie di riferimento energetico AE deve essere ripresa dal calcolo secondo la SIA 380/1
Note on B21: Energienachweis: Im Energienachweis werden nur die Neubauten berücksichtigt. Minergie: Baujahr (Bauvollendung) ab 2000. Justificatif énergétique: Seules les nouvelles constructions sont considérées dans le justificatif énergétique. Minergie: Année de construction (achèvement) à partir de 2000. Verifica energetica: Nella verifica energetica vengono considerati unicamente gli edifici nuovi. Minergie: anno di costruzione (completamento dei lavori) a partire dal 2000.
Note on B25: Verschattungsfaktor: Fakultative Eingabe. Bei Gebäudestandorten über 800 m.ü.M. und Verschattungsfaktoren <= 0.6 kann ein Bonus von 6 kWh/m2 beansprucht werden. FS1 <= 0.6 gilt als gemittelter Wert über alle Fassaden. Bonus bei MINERGIE-P nicht möglich. Nur MINERGIE-P: Spez. Wärmeleistungsbedarf-MP Der spez. Wärmeleistungsbedarf-MP qh-MP,max muss kleiner als 10 W/m2 sein. Diese Anforderung gilt nur für Gebäude mit Heizwärmeverteilung überwiegend über die Lüftungsanlage. Nur MINERGIE-A: Spezifische Graue Energie Übertrag aus externer Berechnung.
Note on B27: Lüftungsanlagen: Falls bei den Kleinanlagen mit Standardwerten "Ja" angewählt wird, so wird eine stark vereinfachte Lüftungsberechnung durchgeführt. Dies ist nur zulässig bei Nutzungen EFH und MFH bis 2'000 m2 oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m2. Für alle übrigen Fälle ist eine externe Berechnung durchzuführen und in der Rubrik "Externe Berechnung" einzutragen. Installation de ventilation: Pour les petites installations avec des valeurs standard, il peut être répondu "oui" et le calcul sera fortement simplifié. Cela n'est valable que pour l'habitat jusqu'à 2000 m2 et l'administration et les écoles jusqu'à 1000 m2. Pour tous les autres cas, un calcul externe est à faire et le résultat à indiquer dans la rubrique "Calcul externe". Ventilazione: Se si seleziona "si" per piccoli impianti con ventilazione standard viene effettuato un calcolo per l'aerazione estremamente semplificato. Questo è possibile solo per le categorie monofamiliari e plurifamiliari con AE fino a 2'000 m2 o per amministrazione e scuole fino a 1'000 m2. In tutti gli altri casi è richiesto un calcolo esterno che deve essere riportato nella parte "Calcolo esterno".
Note on B30: Eingabe nur bei Nutzungen EFH und MFH bis 2'000 m2 oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m2 möglich. Entrée possible que pour l'habitat jusqu'à 2000 m2 et l'administration et les écoles jusqu'à 1000 m2. Solo per le categorie monofamiliari e plurifamiliari con AE fino a 2'000 m2 o per amministrazione e scuole fino a 1'000 m2.
Note on B31: Auswahl der Lüftung:- - kein Lüftung: keine mechanische Lüftungsanlage - Zu- / Abluft: Zu- und Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Lüft. + WRG: Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung - Lüft. + WP: Zu- und Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe - Abluft: Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Abluft + WP: Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe - Einzelraumlüf: Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Auto Fensterl: Automatische Fensterlüftung Choix de la ventilation: - Aucune: pas de ventilation mécanique controlée - Fourni/repris: installation sans récupération de chaleur - Double flux: VMC avec récupération de chaleur - FOU/REP+PAC: air fourni et pompe à chaleur sur l'air repris - REP: installation d'air repris sans récupération de chaleur - REP+PAC: pompe à chaleur sur l'air repris - Local: App. de ventilation par local avec récup. de chaleur - Fen. auto: Aération automatique par les fenêtres Scelta dell'aerazione: - No ventil..: nessuna ventilazione meccanica - Immiss./estraz.: impianto di immissione ed estrazione d'aria senza recupero di calore - Ventil.+RC: impianto di immissione ed estrazione d'aria con recupero di calore - Ventil.+PdC: impianto di immissione ed espulzione dell'aria con PdC sull'aspirazione dell'aria - Solo estraz.: impianto di estrazione dell'aria senza recupero di calore - Estraz.+PdC: impianto d'estrazione dell'aria con PdC sull'aspirazione dell'aria - Aeraz. per loc.: aerazione di ogni singolo locale con recupero di calore - Finestre, autom.: aerazione automatica tramite finestre, comando automatico
Note on B32: Anzahl Räume mit Zuluft: Nur bei Wohnnutzung (EFH oder MFH) erforderliche Eingabe Anzahl Personen (total pro Zone): Eingabe bei Verwaltung oder Schulen erforderlich. Wird für die Berechnung der Zuluftmenge verwendet. Nombre de pièces avec air fourni: Données obligatoires que pour l'habitat. Nombre de personnes (total par zone): Données obligatoires pour administration ou écoles. Seront utilisées pour le calcul de l'air fourni. Numero di locali con immissione d'aria: dato necessario solo per categorie abitazioni monofamiliari o plurifamiliari. Numero di persone (totale per zona): dato necessario per categorie amministrazione o scuole. Il dato è utilizzato per calcolare il volume d'aria immessa.
Note on B34: Eingabe bei Kleinanlagen mit Standardwerten: Typ der Wärmerückgewinnung wird für die Berechnung des WRG-Wirkungsgrades verwendet. Je nach Wahl des Lüftungsgerätes stehen folgende WRG-Arten zur Auswahl: - Keine Wärmerückgewinnung - Kreuzstrom-Wärmetauscher - Gegenstrom-Wärmetauscher - Rotations-Wärmetauscher Données pour les petites installations avec des valeurs standard: Le type de récupération de chaleur sera utilisé pour le calcul du taux de récupération. Selon le choix de l'appareil de ventilation, les possibilités sont les suivantes: - Pas de récupération de chaleur - Echangeurà courant croisé - Echangeur à contre-courant - Echangeur rotatif Dato per piccoli impianti con valori standard: il tipo di recupero di calore è utilizzato per calcolare il rendimento del RC. A dipendenza dell'apparecchio scelto sono a disposizione i seguenti tipi di recuperatori: - nessun recupero di calore - scambiatore a correnti incrociate - scambiatore controcorrente - scambiatore rotativo
Note on B35: Eingabe bei Kleinanlagen mit Standardwerten: Verwendete Motoren für die Lüftungsventilatoren: Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC). Données pour les petites installations avec des valeurs standard: Moteurs des ventilateurs: à courant alternatif (AC) ou à courant continu (DC). Dato di inserimento per piccoli impianti con valori standard: motori utilizzati per i ventilatori d'aerazione: corrente alternata (AC) o corrente continua (DC).
Note on B38: Resultate aus externer Berechnung, z.B. externes Lüftungsblatt, in diesem Abschnitt einfügen. Zwingende Eingabe bei Klimaanlagen. Indiquer ici le résulat d'un calcul externe (sur une feuille séparée). Entrée obligatoire pour les installation de climatisation. Risultati da calcoli esterni, es. foglio di calcolo esterno per l'aerazione, sono da inserire in questa parte. Sono richiesti i valori per gli impianti di climatizzazione.
Note on B39: Kühlung / Befeuchtung: Wird eine Kühlung verwendet oder Befeuchtung verwendet? Rafraîchissement / humidification: Rafraîchissement et/ou humidification ? Raffreddamento / umidificazione: Presenza di raffreddamento o umidificazione?
Note on B45: Spezifischer, thermisch wirksamer Aussenluftvolumenstrom Vth nach SIA 380/1: Dieser Wert muss mit der Eingabe für die Berechnung für den Heizwärmebedarf mit effektivem Luftwechsel übereinstimmen. Débit d'air spécifique thermiquement actif Vth selon SIA 380/1: cette valeur doit correspondre à celle donnée pour le calcul de la demande d'énergie de chauffage avec aération effective. Portata d'aria esterna termicamente determinante Vth secondo la SIA 380/1: Questo valore deve corrispondere al dato per il calcolo del fabbisogno termico con portata d'aria esterna termicamente determinante.
Note on B46: Zwingende Eingabe Qh,eff oder Qh,korr: Heizwärmebedarf Qh,eff mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom Vth aus der Berechnung SIA 380/1:2009 übertragen. Fakultativ darf anstelle von Qh,eff auch der raumhöhenkorrigierte Wert Qh,korr (Korrektur gemäss Angaben MINERGIE) hier eingetragen werden. Entrée obligatoire: Qh,eff ou Qh,corr: à reporter du calcul SIA 380/1:2009 les besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff avec débit d’air neuf thermiquement actif Vth. Facultatif: la valeur corrigée pour la hauteur d'étage Qh,corr (correction selon indications MINERGIE) peut être introduite à la place de Qh,eff Valore richiesto per Qh,eff. o Qh,corr.: inserire fabbisogno di calore per il riscaldamento Qh,eff. con portata d'aria esterna termicamente determinante Vth secondo calcolo SIA 380/1:2009. Facoltativo: invece di Qh,eff. può essere inserito Qh,corr. che considera anche la correzione dell'altezza del locale (corrzione secondo indicazioni MINERGIE)
Note on B66: MINERGIE-P: Mit der Unterschrift auf dem Nachweisdokument bestätigen die Antragstellenden, dass ausschliesslich Haushaltgeräte mit E-Label A resp. A+ eingebaut und/oder energieeffiziente Bürogeräte eingesetzt werden. MINERGIE-A: Mit der Unterschrift auf dem Nachweisdokument bestätigen die Antragstellenden, dass die Geräte gemäss Beiblatt "Deklaration Haushaltgeräte" eingebaut wurden.
Note on B67: Gilt für alle Kategorien ausser 'MFH' und 'EFH'. Ausnahmen siehe Nutzungsreglement Anhang C. Begründung immer zwingend, wenn Zusatzanforderung nicht erfüllt wird.
Note on B68: Gilt für Kategorien ‚Restaurants’, ‚Sportbauten’ und ‚Hallenbäder’ – falls Energieverbrauch für Warmwasser >10 kWh/m2 (EBF0): 20% mit erneuerbarer Energie erbringen.
Note on B69: Gilt für Kategorien 'Verkauf' und 'Spital'. Abwärme ist grundsätzlich zu nutzen. Begründung immer zwingend, wenn Zusatzanforderung nicht erfüllt wird.
Note on B72: Gilt für Kategorie "Hallenbad"
Note on B73: Gilt für MINERGIE-P und MINERGIE-A.
Note on B80: Fakultative Eingabe: Strombedarf Lüftung, berechnet mit einem externen Hilfsmittel. Ersetzt den berechneten Strombedarf auf dem Blatt "Lueftung"
Note on C25: Verschattungsfaktor: Fakultative Eingabe. Bei Gebäudestandorten über 800 m.ü.M. und Verschattungsfaktoren <= 0.6 kann ein Bonus von 6 kWh/m2 beansprucht werden. FS1 <= 0.6 gilt als gemittelter Wert über alle Fassaden. Bonus bei MINERGIE-P nicht möglich. Nur MINERGIE-P: Spez. Wärmeleistungsbedarf-MP Der spez. Wärmeleistungsbedarf-MP qh-MP,max muss kleiner als 10 W/m2 sein. Diese Anforderung gilt nur für Gebäude mit Heizwärmeverteilung überwiegend über die Lüftungsanlage. Nur MINERGIE-A: Spezifische Graue Energie Übertrag aus externer Berechnung.

## MINERGIE
| v2.02 | [7 empty] | Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018
Zusatzangaben für den
[5 empty] | Minergie-Nachweis | [5 empty] | Berechnung Objkektwert der MINERGIE-Kennzahl: | [6 empty] | Berechnung der Primäranforderung MINERGIE: | [7 empty] | Höchstanteil fossiler Energie
[18 empty] | Anforderung Heizwärmebedarf Qh: | [7 empty] | Zulässiger Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie (nur Neubauten)
| Projektname: |  |  |  | Parz.-Nr.: |  | MOP - Nr.:
Gebäudeadresse:
[13 empty] | 1 |  |  | 1
M12 | Gebäudedaten |  | Gebäudestandort: | 0 | m.ü.M. | Kanton: | 0 |  |  |  | Ja | Nein | 2 | erfüllt | nicht erfüllt | 2 |  | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert / Summe |  |  | Neubau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
M13 | ( aus SIA 380/1 ) |  | Art des Nachweises: | MINERGIE |  | Klimastation: | 0 |  |  |  | Nein |  | 3 | nicht erfüllt |  | 3 |  | Neubau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | EBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2
| Zone |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Summe |  | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert |  | EBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 |  | EBF,neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2
M15 | Gebäudekategorie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Mittel) |  | MKZHLK = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | Qh,li (Neu) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 |  | Qh,li (Neu) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
M17 | Warmwasser, Rechenwert |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | fA = | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Grenzwert | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Max. 30% | Qh,li nicht ern. = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M18 | Warmwasser, SIA 385 |  | kWh/m2 | [7 empty] | fW = | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Qh,li = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 |  | Qww, Neubau = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M19 | - Abminderung Armaturen | fA = 0.9 | [8 empty] | MKZww = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | [7 empty] | Max. 30% | Qww,li, Neubau = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M20 | - Abminderung Warmhaltung | fw = 0.9 | [8 empty] | EHeizband = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Rechenwert Qh: | [7 empty] | Qh+ww,li, Neubau = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M21 | - Wärmerückgewinnung Abwasser in % | [7 empty] | 0% |  | Wohnbauten: | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert / Summe | [9 empty] | in Prozent: |  |  |  |  | 30%
E9 | - Länge Warmhaltebänder | m | [8 empty] | Neubau: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [15 empty] | 0
E10 | Energiebezugsfläche EBF | AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0
E11 | Neubau |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Wohnbauten: | [19 empty] | 0
M25 | Anzahl Wohneinheiten | [7 empty] | 0 |  | Anzahl Wohneinheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qh = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M26 | Gebäudehöhe |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Energieeff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrizität | [9 empty] | EBF wohnen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | Berechnung des Grenzwertes der MINERGIE-Kennzahl: | [7 empty] | Rechenwert nicht erneuerbarer Energie (nur Neubauten)
[11 empty] | Wohnung: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
| Angaben für Wohnungsnutzung: |  | Zone | 1 | 2 | 3 | 4 |  | (Mittel) |  | Wohnfl. Aw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert |  |  | Qh,eff Neubau = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M33 | Aufzugsanlage / Lift vorhanden? | [9 empty] | EAufzug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | EBF ohne Hall. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Qh,eff nicht erneuer = | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
M34 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++ | [9 empty] | Geschirrsp. | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | MKZli,o = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 |  | Qh,eff nicht erneuer = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M35 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++ | [9 empty] | Kühlschrank | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Klimazu. = | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 |  | Qww, nicht erneuer = | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
M36 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++ | [9 empty] | Waschm. | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | KGh = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 / Gebäudehöhe |  | Qww, nicht erneuer = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M37 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++ | [9 empty] | Wäschetr. | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | MKZli = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 |  | Qh+ww, nicht ern. = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M38 | Alles Induktionskochherde | [9 empty] | Induktionsk. | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | EBel,Standard = | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 |  | in Prozent: |  |  |  |  | 0%
M39 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++ | [9 empty] | LED | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | ESIA380/4,ta = | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
M40 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung | [9 empty] | allg. LED: | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | MKZli,ZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M41 | Effiziente Geräte Gebäudebetrieb/Wohnnutzung | [9 empty] | Allgemeinstrom | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
M43 | Übrige Nutzungen: Angaben zur Beleuchtung | [9 empty] | Total: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
M44 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung? | [9 empty] | MKZEl,Wohnen = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | Berechnung des Standard-Bedarfs:
M45 | [10 empty] | Mieterausbau Zweckbauten | [6 empty] | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert
M46 | Leuchten: Minergie-Modul/Lichtausbe. >100 lm/W | [9 empty] | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert |  | Ehlwk,li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M47 | Lichtsteuerung Präsenz-/ Tageslichtsensor | [9 empty] | Zweckbau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | MKZEl,Wohnen = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M48 | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4 (ungew.) | ESIA380/4,ta | kWh/m2 | [5 empty] | 0 |  | EBF Zweckbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | MKZBel,Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M49 | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4 (ungew.) | ESIA380/4,Bel | kWh/m2 | [5 empty] | 0 |  | Auswahl: | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | MKZGeräte = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M50 | Anforderung Beleuchtung eingehalten? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rechenwert |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | MKZAGT = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Beleuchtungsnachweis Eingabe vorhanden | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Eigenstromerzeugung |  |  |  | spezifischer Jahresertrag [kWh/kWp] |  | Eigenverbrauchsrate [%] |  |  |  | Beleuchtungsnachweis vorhanden | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Mieterausbau
[5 empty] | Rechenwert | Eingabe | Rechenwert | Eingabe |  |  | Stand.Beleucht.x 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
M55 | Installierte Leistung (ohne WKK) [kWp] |  |  | kWp | 800 |  | 20% |  |  |  | EBF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | m2
M56 | spezifische, installierte Leistung pro m2 EBF: |  | 0 | W/m2 | Grösse Batterie [kWh] |  | Batterie-verluste [%]: |  |  |  | MKZBel,Mieterausbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | Monitoringkonzept: | [7 empty] | Berechnung EVR (Standardwert)
M57 | Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung: |  | 0 | kWp |  | Anforderung erfüllt? |  |  |  |  | Geräte bei Zweckbauten | [6 empty] | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert / Summe |  |  |  | Wärme 1 | Wärme 2 | Wärme 3 | Wärme 4 | Wärme 5 | Summe
| Minergie - A |  |  |  | Teilkennzahl Bedarf | Produktion (gewichtet) |  |  |  |  | Geräte bei Zweckbauten | [6 empty] | EBF Neubau: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 |  | Wärmebedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
M59 | Stromproduktion deckt Bedarf: |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MKZGeräte = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | EBF Altbau: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 |  | Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| Weitere Anforderungen | Selbstdeklaration/Bestätigung |  |  |  |  | Anforderung erfüllt? |  |  |  | Fehlende Eingabe Beleuchtungsnachweis | [6 empty] | Monitor? |  |  |  |  | FALSE |  |  | Anteil WP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
M63 | [7 empty] | 0 |  |  | Alle Eingaben vorhanden | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Eigenstromerzeugung: | [7 empty] | Eel,b | [5 empty] | 0 | kWh/m2
E31 | [8 empty] | 1.6 m3/hm2 |  | Strom-Eigenproduktion
M65 | [7 empty] | 0 |  |  | Allgemeine Gebäudetechnik bei Zweckbauten | [6 empty] | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert / Summe |  |  | EPV | [5 empty] | 0 | kWh/m2
M66 | [8 empty] | 0 | FALSE
M67 | [9 empty] | FALSE | Allgemeine Gebäudetechnik | [6 empty] | EBF Neubau: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 |  | ffr,PV | [5 empty] | 0
M68 | [9 empty] | TRUE | MKZAGT = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | EBF Altbau: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 |  | CBat | [5 empty] | 0 | kWh
M69 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | Spez. Jahresertrag ohne WP | [5 empty] | 0
M70 | [10 empty] | Strom-Eigenproduktion | [6 empty] | Min-Anforder: |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 |  | Spez. Jahresertrag mit WP | [5 empty] | 0
M71 | [7 empty] | 0 |  | FALSE | EEB = |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | PV | PV EEB = | 0 | PV ENetz = | 0 | 0 | kWh/m2 |  | Spez. Jahresertrag effektiv | [5 empty] | 0.2
| 2026-08-05 20:49 | [7 empty] | / / / / / / |  | ENetz = |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | MKZ ohne PV |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 |  |  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4
[11 empty] | MKZProd = |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | PV-befreit: |  |  |  |  | FALSE |  |  | EFH | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
[11 empty] | Minergie-Kennzahl MKZ | [14 empty] | MFH/Zweckbau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
[11 empty] | MKZ = |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | [8 empty] | Nur EFH | [5 empty] | FALSE
[11 empty] | Beleuchtung Zweckbauten ohne Mieterausbau | [6 empty] | Wohnstrommodell:
[11 empty] | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |  | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittelwert / Summe
[11 empty] | Zweckbau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | EBF wohnen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2
[11 empty] | Zweckneubau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Wohnungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | EBF Zweckneu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | Mittl. Wohnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2/Whg
[11 empty] | Nachw.erford. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Zwingender Beleuchtungsnachweis | Wohnstrommodell: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | erforderlich aber nicht eingereicht | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
[11 empty] | Zweckumbau | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MKZEl,Wohnen,li | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
[11 empty] | EBF Zweckumbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | MKZli,Wohnen,>125m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 (mittl. EBF <70m2 oder >125m2)
[11 empty] | Zweckumbau > 250m2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | MKZli,Wohnen,70m2 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | umf. Sanierung | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Beleuchtungsnachweis zwingend, da umfassende Sanierung | MKZli,Wohnen | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
[11 empty] | erforderlich aber nicht eingereicht | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | Zweckneubau oder umf. Sanierung | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | freiw. Nachw. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | freiw. gewählt | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Freiwilliger Beleuchtungsnachweis
[11 empty] | EBF Bel.Nachw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2
[11 empty] | ESIA380/4,ta (Zielwert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
[11 empty] | ESIA380/4,Bel (Projektwert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
[11 empty] | MKZBel,gross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
[11 empty] | EBel,Standard | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2
[11 empty] | Zweckbau ohne Nachw | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Zweckbau ohne Nachweis
[11 empty] | EBF Zw. ohne Nachweis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | rBel = | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | MKZBel,Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2
Aufteilung MKZHLK in Heizung und Lüftung/Klima:
[11 empty] | Zone = | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
[11 empty] | MKZH = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | MKZLK = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | MKZHLK = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | MKZL = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B65: Gilt für Kategorien ‚Restaurants’, ‚Sportbauten’ und ‚Hallenbäder’: 20% mit erneuerbarer Energie erbringen. Valable pour les catégories "Restaurants", "Installations sportives" et "Piscines couvertes" : 20% des besoins en ECS par des énergies renouvelables Vale per le categorie "ristoranti", "impianti sportivi" e "piscine coperte": 20% fornito con energie rinnovabili
Note on B69: Gilt für Kategorie "Hallenbad" Valable pour la catégorie "Piscine couverte" Vale per la categoria "Piscine coperte"

## Sommer
Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018
Sommerlicher Wärmeschutz im Minergie-Standard
S4
S6
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen. Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche). Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils)
S10 | Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen, Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer und Lager (ohne Kühlung) | [10 empty] | 1 | 1
| Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | [7 empty] | n.a. | n.a. | Rollläden | 2 | 4
| - keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2, grössere Glasflächen können in vertikale Flächen umgerechnet werden -> siehe Anwendungshilfe | [7 empty] | Ja | Ja | Rafflamellen | 3 | 2
| - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren (z.B. Minergie-Module); | [7 empty] | Nein | Nein | Modul Minergie | 4 | 3
| - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich; | [9 empty] | andere | 5
| - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | [12 empty] | Prüfung ob nicht alle Eingaben "n.a."
|  |  | Zone | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
Erfüllen die Räume in der Zone die Kriterien?
S18 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Bei "andere" hier deklarieren: | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S20 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S21 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S22 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer. Holzdecke und Zementunterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cm Stärke: - Glasanteil <40% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S23 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zement-unterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cmStärke. Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. - Glasanteil <100% | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S24 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S25 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <35% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S26 | Lager mit geringen internen Wärmelasten | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S30 | "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S32 | Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | [7 empty] | Ja
| Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | [7 empty] | Nein
| SIA 382/1 Ziffer | Zone |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
S35 | 2.1.3 | Anforderungen an den Sonnenschutz sind gemäss Zusatzformular sommerlicher Wärmeschutz erfüllt. | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S22
S23
S24
S25
S26
S26
| Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe): | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S43
S45 | Variante 3: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (mit Kühlung)
|  | Zone |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
S47 | Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S48 | Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf. | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S33 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S34 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | erfüllt?
S52 | Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on B19: g-Wert und Produktebezeichnung valeur g (taux de transmission d'énergie) et nom du produit utilisé. valori g, descrizione del prodotto
Note on B20: Wenn S14 zutrifft, ist in S11 n.a. anzuwählen. Si S14 s'avère exact, "n.a." doit être sélectionné dans S11. Se in S14 si risponde Si, in S11 bisogna rispondere n.a.
Note on B23: Wenn Beschreibung zutrifft, ist Bedingung 'Glasanteil' nicht relevant. Wenn eine der beschriebenen Eigenschaften nicht zutrifft, ist n.a. anzuwählen. Si la description est exacte, la condition "taux de surface vitrée" n'est pas significative. Si l'une des caractéristiques ne correspond pas, "n.a." doit être sélectionné. Se si riscontra questa situazione, la percentuale di vetro non è rilevante. Se una delle caratteristiche elencate non è presente, bisogna rispondere n.a.

## Nachweis
Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018
[7 empty] | Energienachweis | [5 empty] | Ja | MUKEN | FALSE |  | EBFMUKEN | 0 | m2 | qhMUKEN | 0 | kWh/m2 | qwMUKEN | 0 | kWh/m2 | 20% erneuerb. | FALSE |  |  | THG (CO2) |  |  | nicht
| 0 | 1 |  |  | EN-101b |  | Energiebedarf |  |  |  |  | x | Nein | [16 empty] | kg/kWh | kg/m2 |  | erneuerbar
[7 empty] | 0 | [5 empty] | ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | [6 empty] | Solaranlagen |  |  |  | WKK
[14 empty] | Endenergie | [17 empty] | qh | 0 | kWh/m2
| Wärmeerzeugung: | [5 empty] | Nutzungsgrad / JAZ |  | Deckungsgrad [%] |  |  | Wärme | Endenergie | ohne Strom | Strom | Gewichtung | Farbe Deckungsgrad |  | Stromprod. | Standard | max. | heiz+ww |  | nur | nur | Fehler / | PV | Eigenstrom- |  |  |  | qww | 0 | kWh/m2
N7 | Wärmeerzeugung A | [5 empty] | Eingabe | Rechenwert | Heizung | Warmwasser |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | Heiz | WW |  | Nutzungsg. | Nutzungsg. | ww | heiz | ww | heiz | max. Nutzun. |  | Produktion |  |  |  | qh+qww | 0 | kWh/m2
N8 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | Wärme A: | 0 | 0 | Wärme A: | 100%
N9 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 72.1311 | 0 | 0 | 0.7 | [5 empty] | Deck. Heiz | 0%
N10 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Deck. ww | 0%
N11 | Wärmeerzeugung B | [13 empty] | . | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
N12 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | Wärme B: | 0 | 0 | Wärme B: | 100%
N13 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 72.1311 | 0 | 0 | 0.7 | [5 empty] | Deck. Heiz | 0%
N14 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Deck. ww | 0%
N15 | Wärmeerzeugung C | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
N16 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | Wärme C: | 0 | 0 | Wärme C: | 100%
N17 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 72.1311 | 0 | 0 | 0.7 | [5 empty] | Deck. Heiz | 0%
N18 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Deck. ww | 0%
N19 | Wärmeerzeugung D | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
N20 | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | Wärme D: | 0 | 0 | Wärme D: | 100%
N21 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 72.1311 | 0 | 0 | 0.7 | [5 empty] | Deck. Heiz | 0%
N22 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Deck. ww | 0%
N23 | Übertrag weitere Wärmeerzeugungen | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
N24 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Wärme E: | 0%
N25 | Zugeführte Elektrizität (ungewichtet) |  |  |  | kWh/m2 | [23 empty] | Strom E: | 0.139 | 0 | Deck. Heiz | 0%
Deck. ww
N27 | Zugeführte Energie (ohne Strom, gewichtet) |  |  |  | kWh/m2 |  |  | Deckungsgrad total: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Energie E: | 0.249 | 0 | Deck. ww | 0%
[14 empty] | Eigenstrom (A-D): | 0 | (ungewichtet)
| Gebäudedaten, Lüftung und Grenzwert: |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total/Mittel |  |  |  | WKK | FALSE
N1 | Klimastation + Nutzungen
N2 | Neu-/Umbau
N3 | EBF |  |  |  | m2
N4 | Qh mit Standardluftwechsel |  |  |  | kWh/m2
N34 | Qh mit effektivem Luftwechsel |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Strom MKZ (ohne PV): | 0.139
N35 | Qww Wärmebedarf Warmwasser SIA 380/1 |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nein
N6 | Therm. Aussenluftvolumenstrom |  |  |  | m3/m2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N8 | Lüftungsanlagentyp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
N9 | Wärmeabgabesystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
N39 | Strombedarf Lüftungsanlage |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Lüftung: | 0.139 | 0
N40 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Klima: | 0.139 | 0
N12 | Grenzwert ohne Zuschläge |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N13 | Klima- und Verschattungszuschlag |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N43 | Grenzwert für Endenergiebedarf ohne PV |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | PV Netz: | -0.139 | 0 | Anteil Heiz | 100%
N44 | Grenzwert für Minergie-Kennzahl MKZ |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Strom MKZ (ohne PV Netz, ohne HLK): | 0.139 | 0 | Anteil WW | 100%
| Wärmeerzeugung: |  |  | h | Gewich-tung | Deckungsgrad |  | gew. Endenergie kWh/m2 |  | Wärme | [19 empty] | Total: | 0 |  | 100%
| (Heizung + Warmwasser) |  |  | oder JAZ |  | Heizung | Warmwasser | Strom | andere | kWh/m2 |  | g/h (qh) | g/h(qww)
N47 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
N48 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
N49 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
N50 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
N51 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
N52 | Strombedarf Lüftungsanlage |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0%
N53 | Strom für Klima + Hilfsbetriebe |  |  |  | 0 |  |  | 0
N54 | Total: |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Erfüllung der Anforderungen: |  |  |  |  | Anforderung |  | Berechneter Wert |  | Erfüllt?
N23 | [10 empty] | 0%
N58 | Grenzwert für Endenergiebedarf ohne PV |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | 0 | kWh/m2 |  |  | 2
N59 | Minergie-Kennzahl (MKZ) |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | 0 | kWh/m2 |  |  | TRUE
N60 | Warmwasser mit mindestens 20% erneuerbarer Energie erzeugt (für Restaurants / Sportbauten / Hallenbäder) | [8 empty] | Ja |  | 1
| Beilagen (alle Beilagen der linken Spalte einreichen) | [5 empty] | x | Zutreffendes ankreuzen
N63 | x | Schema Heizung und Lüftung
N64 | x | Externe Berechnungen und Datenblätter
N38 | Pläne 1:100 mit Bezeichnung der Bauteile, Situation, Details | [6 empty] | Externe Berechnungen und Datenblätter
N39 | Schema Heizung und Lüftung | [6 empty] | Externe Berechnung der Kälteanlage
N40
N41 | Schema der Lüftung
| Unterschriften |  | Nachweis erarbeitet durch: |  |  |  | Nachweisprüfung / Private Kontrolle:
Die Richtigkeit bescheinigt
Name und Adresse
bzw. Firmenstempel
Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:
| Ausführungskontrolle: |  | Gleiche Person | x |  | oder:
| 2026-08-05 20:49 | [8 empty] | / / / / / /
| Qww Wärmebedarf Warmwasser alt |  |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minergie-Kennzahl (MKZ) |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 | 0 | kWh/m2

## Uebersicht
| 2018.2 | [7 empty] | Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018
Übersicht
Minergie-Nachweis
U9 | Anleitung
Dieses Nachweisformular dient zum Nachweis der Standards Minergie, Minergie-P und Minergie-A. Der entsprechende Standard
kann im Blatt "Eingabe" ausgewählt werden. Der ausgefüllte Nachweis wird auf der Minergie-Online-Plattform (MOP) hochgeladen.
Das Antragsformular wird nach der Einreichung auf der MOP automatisch generiert. Der unterschriebene Antrag, dieses Nachweis-
formular, sowie weitere auf dem Antrag vermerkte Unterlagen sind der zuständigen Zertifizierungsstelle schriftlich einzureichen.
Folgende Farbcodierung ist beim Ausfüllen des Nachweisformulars zu beachten:
| Eingabefeld (Pflicht) |  | Eingabefeld (Fakultativ) |  |  |  | Auswahlfeld (Pflicht)
U20 | Projekt |  |  |  |  | Art des Nachweises: |  | MINERGIE
U21 | Projektname: |  |  |  |  | Parz.-Nr.: | 0 | MOP - Nr.: | 0
U22 | Gebäudeadresse: | 0
Nein
U28 | Erfüllung der Hauptanforderung
[5 empty] | Anforderung |  | Berechneter Wert |  | Erfüllt?
U30 | Minergie-Kennzahl in kWh/m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Nein | 2
U31 | Minergie-Kennzahl in kg CO2/m2 |  |  |  | Keine Anforderungen |  | 0
U35 | Erfüllung der Zusatzanforderungen
[5 empty] | Anforderung |  | Berechneter Wert |  | Erfüllt? | [5 empty] | Reihe 1: | Reihe 2: | Reihe 3:
U37 | ZA1: Heizwärmebedarf in kWh/m2 |  |  | Qh | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
U38 | ZA2: Endenergie ohne PV in kWh/m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Nein | 2 | Grün (1 = Ja / 0 = Nein) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
U39 | ZA3: Minergie-Grenzwert Beleuchtung in kWh/m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
U40 | Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung: |  |  | kWp | 0 |  | 0 |  | Nein | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
U41 | Sommerlicher Wärmeschutz im Minergie-Standard | [7 empty] | Nein | 2 |  |  |  | Heizung | #DIV/0! | 0 | 0
U42 | Höchstanteil fossiler Energie |  |  | % | 0% |  | 0% |  | Ja | 1 | Bedarf |  |  | Warmwasser | 0 | 0 | 0
U43 |  |  |  | kWh/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Heizung | 0 | kWh/m2 | Lüftung + Klima | #DIV/0! | 0 | 0
U44 | Visualisierung Minergie-Kennzahl (MKZ) | [7 empty] | kWh/m2 |  | Warmwasser | 0 | kWh/m2 | Wohnstrom | 0 | 0 | 0
| E HWLK,li + Standardbedarf Elektrizität |  |  | Objektwert |  |  | Produktion PV |  | MKZ H |  | Lüftung + Klima | 0 | kWh/m2 | Beleuchtung | 0 | 0 | 0
U46 | [8 empty] | 0 |  | Wohnstrom | 0 | kWh/m2 | Geräte | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MKZ ww |  | Beleuchtung | 0 | kWh/m2 | Allgemeine Gebäudetechnik | 0 | 0 | 0
U48 | [8 empty] | 0 |  | Geräte | 0 | kWh/m2 | Grenzwert E hlwk,li | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MKZ LK |  | Allgemeine Gebäudetechnik | 0 | kWh/m2 |  | 0
U50 | [8 empty] | 0 |  | Total: | 0 | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MKZ el,wohn. |  | Endenergiebedarf |  |  |  |  | 0 | 0
U52 | [8 empty] | 0 |  | MKZ berechneter Wert | 0 | kWh/m2 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | MKZ Bel |  | PV Eigenverbrauch | 0 | kWh/m2 |  |  | 0 | 0
U54 | [8 empty] | 0 |  | PV Anteil Einspeisung | 0 | kWh/m2 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | MKZ Geräte |  | Total: | 0 | kWh/m2 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
U56 | [8 empty] | 0 |  | PV nicht anrechenbar | 0 | kWh/m2 |  | 1 | 3 | 1 | 3
MKZ AGT
U58 | [8 empty] | 0 |  | Optimierungspotential | 0 | kWh/m2
[9 empty] | E EB | [7 empty] | 1 | 3
U60 |  | FALSE | [6 empty] | 0 |  | MKZ berechneter Wert | 0 | kWh/m2 |  |  |  | 0 | 0
|  | FALSE | [6 empty] | E Netz |  | MKZ Anforderung | 0 | kWh/m2 |  |  |  | 0 | 0
U62 |  | TRUE | [6 empty] | 0 |  | Bedarf
U63 | [8 empty] | MKZ = 0 |  | Produktion PV
E37 | [5 empty] | ja | nein | 0 |  |  | FALSE
| 2026-08-05 20:49 | [7 empty] | / / / / / / |  | Objektwert
E HWLK,li + Standardbedarf Elektrizität
Note on B64: Gilt für MINERGIE-P und MINERGIE-A.

## Standardwerte (hidden)
[15 empty] | nurBadnutzung | FALSE | Bueronutzung | FALSE | [6 empty] | Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018 | [28 empty] | Antragsformular
Klima: | [7 empty] | Kategorien: |  |  |  | Heizwärmebedarf Standard qhs: | 0 | MJ/m2 |  |  | Schulnutzung | FALSE |  | Aussenluftvolumenstrom vo | [9 empty] | Zusatzanforderungen:
[12 empty] | Zonenfehler: | 0 | (0: noch keine gültige Eingabe) |  |  | Verkaufsnutzung | FALSE |  | 0.15 | [33 empty] | Kanton | MINERGIE-Gebühr
Klimastation: | 1 |  |  | m.ü.M. |  |  |  | Kategorie | Zone1 = |  | Zone2 = |  | Zone3 = |  | Zone4 = |  | Bad-Mischn. | FALSE | [11 empty] | MINERGIE-P | Zusatzanforderung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Bemerkung (Kurzform) | 1 |  |  | 1
Station | Kt. | Klima- | Klimazuschlag | Höhe | Temp. |  |  |  | EBF1 = | 0 | EBF2 = | 0 | EBF3 = | 0 | EBF4 = | 0 | WWSoll | FALSE | [14 empty] | MFH | EFH | Verwaltung | Schule | Verkauf | Restaurant | Vers.-Lokal | Spitäler | Industrie | Lager | Sportbau | Hallenbad | Neubau | Altbau | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | gesamt |  | 2 | Aargau | TRUE | 2
|  | zone | kWh/m2a | m.ü.M. | Jahresmittel |  |  |  | EBFo1 = | 0 | EBFo2 = | 0 | EBFo3 = | 0 | EBFo4 = | 0 | FALSE | [12 empty] | 1 | Luftdichtheit der Hüllfläche | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Konzept Lufdichtheit beigelegt? | 3 | Appenzell Innerrhoden | TRUE | 3 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 1 |  | Grenzwerte | Qh,li0 | DQh,li | Qww | Personenfläche | Lüftung | Stand. Luftw. | MINERGIE (neu) | MINERGIE (alt) | WW-Bonus | MINERGIE |  | Kleinanlagen | v min | [8 empty] | 1 | Luftdichtheit der Hüllfläche, Erneuerung | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Appenzell Ausserrhoden | TRUE | 4 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 2 |  |  | [MJ/m2a] | [MJ/m2a] | [MJ/m2a] | [m2/P] | (Tab links) | [m3/m2/h] | [kWh/m2] | [kWh/m2] | möglich? | mit WW |  | max.m2 | m3/h | [8 empty] | 1 | Warmwasser | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? | 5 | Bern | TRUE | 5 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Basel Land | TRUE | 6
[6 empty] | 4 | 2 | MFH | 50.4 | 57.6 | 75 | 40 | 2 | 0.7 | 85 | 120 | FALSE | TRUE | 2 | 2000 | 50 | [8 empty] | 1 | Abwärme | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fällt Abwärme an? | 7 | Basel Stadt | TRUE | 7 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 5 | 3 | EFH | 57.6 | 57.6 | 50 | 60 | 2 | 0.7 | 80 | 115 | FALSE | TRUE | 3 | 2000 | 50 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Fribourg | TRUE | 8 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 6 | 4 | Verwaltung | 57.6 | 75.6 | 25 | 20 | 3 | 0.7 | 180 | 215 | FALSE | TRUE | 4 | 1000 | 20 | [8 empty] | 0 | Optimierter Betrieb Hallenbad | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WRG mit WP bei Lüftung, WRG aus Badwasser | 9 | Genève | TRUE | 9 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 7 | 5 | Schule | 64.8 | 64.8 | 25 | 10 | 4 | 0.7 | 95 | 125 | FALSE | TRUE | 5 | 1000 | 10 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Glarus | TRUE | 10 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 8 | 6 | Verkauf | 46.8 | 57.6 | 25 | 10 | 3 | 0.7 | 210 | 250 | FALSE | TRUE | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Graubünden | TRUE | 11 | bar: 1 to 13
[6 empty] | 9 | 7 | Restaurant | 86.4 | 68.4 | 0 | 5 | 3 | 1.2 | 135 | 160 | FALSE | FALSE | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausgewählte Kategorien | [20 empty] | FALSE | Höchstanteil fossile Spitzenlast abfragen? | 12 | Jura | TRUE | 12
[6 empty] | 10 | 8 | Vers.-Lokal | 86.4 | 68.4 | 50 | 5 | 3 | 1 | 95 | 120 | FALSE | TRUE | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | Zone 1 | 1 | [21 empty] | 13 | Luzern | TRUE | 13
[6 empty] | 11 | 9 | Spitäler | 72 | 72 | 100 | 30 | 3 | 1 | 170 | 200 | FALSE | TRUE | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | Zone 2 | 1 | [21 empty] | 14 | Neuenburg | TRUE | 14
[6 empty] | 12 | 10 | Industrie | 54 | 64.8 | 25 | 20 | 3 | 0.7 | 135 | 170 | FALSE | TRUE | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | Zone 3 | 1 | [21 empty] | 15 | Nidwalden | TRUE | 15
[6 empty] | 13 | 11 | Lager | 54 | 64.8 | 5 | 100 | 3 | 0.3 | 45 | 70 | FALSE | TRUE | 11 | 0 | 0 | [8 empty] | Zone 4 | 1 | [21 empty] | 16 | Obwalden | TRUE | 16
[6 empty] | 14 | 12 | Sportbau | 68.4 | 64.8 | 0 | 20 | 3 | 0.7 | 75 | 100 | FALSE | FALSE | 12 | 0 | 0 | [31 empty] | 17 | St. Gallen | TRUE | 17
[6 empty] | 15 | 13 | Hallenbad | 68.4 | 90 | 0 | 20 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 13 | 0 | 0 | [8 empty] | Wärmeabgabe | [22 empty] | 18 | Schaffhausen | TRUE | 18
[6 empty] | 16 | [10 empty] | Industrienutzung: | FALSE |  | MFH | EFH | Verwaltung | Schule | [6 empty] | System: |  | 2: Auswahl; 3: Pulldown: | [8 empty] | 19 | Solothurn | TRUE | 19
[6 empty] | 17 |  | Standardlüftung |  | Zone1 | Standard-Luftwechsel: |  | 0 | Zone2 | Standard-Luftwechsel: |  | 0 |  |  | spezifischer Strombedarf der Lüftung (Standardwerte für Kleinanlagen mit AC-Motor) | [10 empty] | 1 | 1: 1; 2: Zone 1; 7: 1 | [8 empty] | 20 | Schwyz | TRUE | 20
[6 empty] | 18 |  | 1 |  | Kategorie: | 1 |  | 1 | Kategorie: | 1 |  | 1 | [12 empty] | Bodenheizung | 2 | 1: 1; 2: Zone 2; 3: Ja; 7: 2 | [8 empty] | 21 | Thurgau | TRUE | 21
[6 empty] | 19 |  | 2 | Nein | Lüftung: |  | AC/EC-Motor: | 1 | Lüftung: |  | AC/EC-Motor: | 1 |  | keine Lüftung | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Deckenheiz. | 3 | 1: 1; 2: Zone 3; 3: Nein; 7: 3 | [8 empty] | 22 | Tessin | TRUE | 22
[6 empty] | 20 |  | 3 | Ja | WWBonus: | FALSE | MIN mit WW? | TRUE | WWBonus: | FALSE | MIN mit WW? | TRUE |  | Zu- / Abluft | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | [6 empty] | Heizkörper | 4 | 1: 1; 2: Zone 4 | [8 empty] | 23 | Uri | TRUE | 23 | [6 empty] | Auswahl Minergie oder Minergie-P
[6 empty] | 21 |  | Zone1: | 1 | Zone3 | Standard-Luftwechsel: |  | 0 | Zone4 | Standard-Luftwechsel: |  | 0 |  | Lüftung+WRG | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | [6 empty] | Bauteilheizung | 5 | [21 empty] | 24 | Waadt | TRUE | 24 | [17 empty] | Luftheizung?
[6 empty] | 22 |  | Zone2: | 1 | Kategorie: | 1 |  | 1 | Kategorie: | 1 |  | 1 |  | Lüftung+WP | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 0.88 | [6 empty] | Luftheizung | 6 | [21 empty] | 25 | Wallis | TRUE | 25 |  |  |  | Für Online Plattform |  | 2 | Minergie-P ? | FALSE | 2 | [8 empty] | FALSE
[6 empty] | 23 |  | Zone3: | 1 | Lüftung: |  | AC/EC-Motor: | 1 | Lüftung: |  | AC/EC-Motor: | 1 |  | nur Abluft | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | [6 empty] | Kombination | 7 | [21 empty] | 26 | Zug | TRUE | 26 | [6 empty] | Nachweisformular zum MINERGIE-Antrag
[6 empty] | 24 |  | Zone4: | 1 | WWBonus: | FALSE | MIN mit WW? | TRUE | WWBonus: | FALSE | MIN mit WW? | TRUE |  | Abluft - WP | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | [29 empty] | 27 | Zürich | TRUE | 27 | [6 empty] | Nachweisformular zum MINERGIE-P-Antrag
[6 empty] | 25 | [12 empty] | Einzelraumlüft. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | Plausibilität und Meldungen auf Blatt "Eingaben" | [22 empty] | 28 | Fürstentum Liechtenstein | TRUE | 28 | [6 empty] | Nachweisformular zum MINERGIE-A-Antrag
[6 empty] | 26 |  | Grenzwerte: |  |  | Lüftung: | [7 empty] | Auto Fensterl. | 0.012 | 0.012 | 0.032 | 0.032 | [29 empty] | 29 | Spezial | TRUE | 29 | [6 empty] | Nachweisformular zum MINERGIE-P-Antrag
[6 empty] | 27 | [13 empty] | MFH | EFH | Verwaltung | Schule |  | EFH | MFH | Verwaltung | Schule |  |  | Text | 1: zone1; 3: zone2; 5: zone3; 7: zone4 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Minergie-A ? | FALSE
[6 empty] | 28 |  | Grenzwert Qh,li0 [kWh/m2] |  |  | Auswahl Lüftung: |  |  |  | Auswahl Pulldown: |  | Luftwechsel | Luftwechsel | Auswahl Lüftungsart | Luftmenge/Einheit | [5 empty] | Nennluft/Einheit | [27 empty] | Kategorien: | für Minergie-P | für Minergie-A | bar: 1 to 8
[6 empty] | 29 |  | Zone1: | 0 | 1 |  |  |  |  | Lüftung Zone1: | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | Einfache Berechnung zulässig | 1: TRUE; 3: TRUE; 5: TRUE; 7: TRUE | [8 empty] | 0
[6 empty] | 30 |  | Zone2: | 0 | 2 | keine Lüftungsanlage |  |  | keine Lüftung | Lüftung Zone2: | 1 |  |  | 2 | [11 empty] | Gebäudekategorie gewählt | 1: FALSE; 3: FALSE; 5: FALSE; 7: FALSE | [8 empty] | 1
[6 empty] | 31 |  | Zone3: | 0 | 3 | Lüftung ohne WRG |  |  | Zu- / Abluft | Lüftung Zone3: | 1 |  |  | 3 | 26.1781 | 26.1781 | 8.5616 | 4.6119 |  | 30 | 30 | 30 | 25 |  |  | Berechnung mit Standardwerten zulässig | 1: TRUE; 3: TRUE; 5: TRUE; 7: TRUE | [8 empty] | 2 | MFH | MFH | MFH
[6 empty] | 32 |  | Zone4: | 0 | 4 | Komfortlüftung mit WRG |  |  | Lüftung+WRG | Lüftung Zone4: | 1 |  |  | 4 | 26.1781 | 26.1781 | 8.5616 | 4.6119 |  | 30 | 30 | 30 | 25 |  |  | Auswahl Standardwete darstellen | 1: FALSE; 3: FALSE; 5: FALSE; 7: FALSE | [8 empty] | 3 | EFH | EFH | EFH
[6 empty] | 33 |  |  |  | 5 | Komfortlüftung mit Abluftwärmepumpe |  |  | Lüftung+WP | Neubau: | 1 | 1 |  | 5 | 35.0703 | 35.0703 | 11.4441 | 6.0274 |  | 40 | 40 | 40 | 33 |  |  | Auswahl Standardwerte | [21 empty] | 4 | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | bar: 1 to 9
[6 empty] | 34 |  | Grenzwert DQh,li [kWh/m2] |  | 6 | Abluftanlage mit Aussenluftdurchlässen |  |  | nur Abluft |  |  |  |  | 6 | 35.0703 | 35.0703 | 11.4441 | 6.0274 |  | 40 | 40 | 40 | 33 |  |  | fehlende Eingabe | 1: Nein; 3: Nein; 5: Nein; 7: Nein; 9: 2 | [8 empty] | 5 | Schule | Schule | Schule | [9 empty] | Minergie-P | V'/EBFo | Minergie-P Grenzwert |  | max. spez. | Betriebszeit | nL50 | Anetto /
[6 empty] | 35 |  | Zone1: | 0 | 7 | Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe |  |  | Abluft - WP |  | Ja | Ja |  | 7 | 35.0703 | 35.0703 | 11.4441 | 6.0274 |  | 40 | 40 | 40 | 33 |  |  | falsche Eingabe | 1: Nein; 3: Nein; 5: Nein; 7: Nein; 9: 3 | [8 empty] | 6 | Verkauf | Verkauf | Verkauf | [9 empty] | möglich ? | [m / h] | Neubau | Erneuerung | Heizleist.qh | Lüfung b | [1/h] | AEBF
[6 empty] | 36 |  | Zone2: | 0 | 8 | Einzelraum-Komfortlüftung |  |  | Einzelraumlüft. |  | Nein | Nein |  | 8 | 26.1781 | 26.1781 | 8.5616 | 4.6119 |  | 30 | 30 | 30 | 25 |  |  | Deckungsgrad <> 100% | 9: 4 | [8 empty] | 7 | Restaurant | Restaurant | Restaurant | [9 empty] | TRUE
[6 empty] | 37 |  | Zone3: | 0 | 9 | Automatische Fensterlüftung |  |  | Auto Fensterl. | Zone1: | 1 | 1 |  | 9 | 40 | 40 | 40 | 33 |  | 40 | 40 | 40 | 33 |  |  |  | 9: 5 | [8 empty] | 8 | Vers.-Lokal | Vers.-Lokal | Vers.-Lokal | [6 empty] | I | Wohnen MFH |  | TRUE | 0.7 | 75 | 110 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
[6 empty] | 38 |  | Zone4: | 0 | 10 |  |  |  |  | Zone2: | 1 | 1 | [14 empty] | 9: 6 | [8 empty] | 9 | Spitäler | Spitäler | Spitäler | [6 empty] | II | Wohnen EFH |  | TRUE | 0.7 | 70 | 105 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
[6 empty] | 39 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Zone3: | 1 | 1 | [6 empty] | MINERGIE |  | FALSE | Motor |  |  |  |  | 9: 7 | [8 empty] | 10 | Industrie | Industrie | Industrie | [6 empty] | III | Verwaltung |  | TRUE | 0.7 | 170 | 205 | 10 | 0.32 | 0.6 | 0.7
[6 empty] | 40 |  | Grenzwert Qh,li (Neubau, SIA) [MJ/m2] |  | 12 |  |  |  |  | Zone4: | 1 | 1 | [6 empty] | MUKEN | Einheiten | Ja/Nein |  |  | 1 | [23 empty] | 11 | Lager | Lager | Lager | [6 empty] | IV | Schulen |  | TRUE | 0.7 | 85 | 115 | 10 | 0.14 | 0.6 | 0.7
[6 empty] | 41 |  | Zone1: | 0 | [13 empty] | 1 | behördlicher Nachweis | MJ/m2 | Ja | AC-Motor | 1 | 2 |  | Meldung für Standardlüftung | [21 empty] | 12 | Sportbau | Sportbau | Sportbau | [6 empty] | V | Verkauf |  | TRUE | 0.7 | 200 | 240 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7 | bar: 1 to 8
[6 empty] | 1 |  | Zone2: | 0 |  | Dichtheit der Gebäudehülle | [11 empty] | 2 | MINERGIE | kWh/m2 | Nein | DC/EC-Motor | 2 | 3 | [23 empty] | 13 | Hallenbad | [8 empty] | VI | Restaurants |  | TRUE | 1.2 | 125 | 150 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
Klima nach SIA 2028 | [5 empty] | 0 |  | Zone3: | 0 |  | Aussenluftvolumenstrom durch Gebäudehülle | [11 empty] | 3 | MINERGIE-P | 1 | 1 | FALSE | 3 |  |  | 1) Blatt Lüftung oder externe Berechnung beilegen und Werte in Zeilen E24-E27 eintragen. | 1: FALSE; 3: FALSE; 5: FALSE; 7: FALSE; 9: FALSE | [18 empty] | VII | Versammlungs-lokale |  | TRUE | 1 | 80 | 110 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
[8 empty] | Zone4: | 0 |  | - bei laufender Lüftungsanlage: |  |  | Vx = | 0.15 | m3/m2h | [7 empty] | MINERGIE-A |  | 2 | FALSE | 4 |  |  | 2) Externe Berechnung beilegen und Werte in Zeilen E24 - E27 eintragen. | 1: FALSE; 3: FALSE; 5: FALSE; 7: FALSE; 9: FALSE | [18 empty] | VIII | Spitäler |  | TRUE | 1 | 160 | 190 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
Klimastation: | 0 |  | 0 | m.ü.M. | 1 |  |  | total: | 0 |  | - bei stillstehender Lüftungsanlage: |  |  | Vo = | 0.15 | m3/m2h | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | FALSE | 5 | [34 empty] | IX | Industrie |  | TRUE | 0.7 | 125 | 160 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
Station | Kt. | Klima- | Klimazuschlag | Höhe | Temp. | [17 empty] | 2 | 2 |  | 4 | FALSE | [35 empty] | X | Lager |  | TRUE | 0.3 | 35 | 60 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
|  | zone | kWh/m2a | m.ü.M. | Jahresmittel |  |  | Klimazuschlag [kWh/m2] | [7 empty] | WRG | [46 empty] | XI | Sportbauten |  | TRUE | 0.7 | 65 | 90 | 10 | 1 | 0.6 | 0.7
[6 empty] | 1 |  | Zone1: | 0 |  |  | WT der Standardlüftung |  | 1 |  |  |  |  | Index | Verknüpfung Typenwahl |  | Wahl | Biomasse, hydr. | Deckungsgrad Heizung Biomasse | Deckungsgrad WW Biomasse | Deckungsgrad Biomasse hydr. | Therm. Solar | Deckungsgrad Heizung Solar | Deckungsgrad WW Solar | Deckungsgrad Solar WW+Heiz | PV | 1: kWh/m2 | [18 empty] | XII | Hallenbäder |  | FALSE | 0.7
Adelboden | BE | 8 | 0 | 1320 | 6.1 | 2 |  | Zone2: | 0 | 1 | keine WRG |  | keine WRG | 2 |  | 0% |  | WRGtyp1 | 1 | typ1: | 1 | 1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1: 0 | [17 empty] | Zone 1 |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aigle | VD | 8 | 0 | 381 | 10.1 | 3 |  | Zone3: | 0 | 2 | Kreuzstrom |  | Kreuzstrom | 3 |  | 45% |  | WRGtyp2 | 1 | typ2: | 1 | 1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1: 0 | [17 empty] | Zone 2 |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altdorf | UR | 7 | 0 | 449 | 9.9 | 4 |  | Zone4: | 0 | 3 | Gegenstrom |  | Gegenstrom | 4 |  | 70% |  | WRGtyp3 | 1 | typ3: | 1 | 1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1: 0 | [17 empty] | Zone 3 |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basel-Binningen | BL | 1 | 0 | 316 | 10.5 | 5 |  |  |  | 4 | Rotations-WT |  | Rotations-WT | 5 |  | 70% |  | WRGtyp4 | 1 | typ4: | 1 | 1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1: 0 | [17 empty] | Zone 4 |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bern Liebefeld | BE | 4 | 0 | 565 | 9.1 | 6 |  |  |  | 5 | Kreislauf-KVS |  | Kreislauf-KVS | 6 |  | 60% | Fehlermld | [5 empty] | FALSE |  | Total: | 0 |  |  | Total: | 0 | Stromproduktion PV total: | 1: 0 | [17 empty] | Mittel |  |  |  |  | Min-P-Stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buchs Aarau | AG | 4 | 0 | 387 | 9.7 | 7 |  |  |  |  | Zone1: | 0 | 0% | [11 empty] | Minimalwert: | 0.95 |  |  | Minimalwert: | 0.5
Chur | GR | 9 | 0 | 555 | 9.6 | 8 |  |  |  |  | Zone2: | 0 | 0% | [6 empty] | Wahl Wärmeerzeugung: | [8 empty] | Minergie-A-Grenzwert erhöht? | FALSE
Davos | GR | 9 | 4 | 1590 | 3.6 | 9 |  |  |  |  | Zone3: | 0 | 0% | [6 empty] | Kurztext: | Auswahl: | [41 empty] | Auswahl Häckchen für "Zutreffendes ankreuzen"
Disentis | GR | 9 | 0 | 1190 | 6.7 | 10 |  |  |  |  | Zone4: | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | [43 empty] | TRUE
Engelberg | OW | 7 | 2 | 1035 | 6.4 | 11 | [10 empty] | 0 |  | 2
Genève | GE | 5 | 0 | 420 | 10.7 | 12 | [12 empty] | 3 |  |  |  | S im Wohnstrommodell (für MKZ,li bei Wohnungsgrössen zwischen 69 bis 125 m2) | [5 empty] | Zone 1 | 15
Glarus | GL | 6 | 0 | 515 | 8.8 | 13 |  |  |  |  | Auswahl Venti-Antrieb der Standardlüftung | [7 empty] | 4 |  |  |  | Minergie |  | Minergie-P |  | Minergie-A |  | Zone 2 | 15
Gr. St. Bernhard | VS | 12 | 8 | 2472 | -0.5 | 14 |  |  |  |  | 1 | Wechselstrom - Motor | AC-Motor | [9 empty] | Neubau | Erneuerung | Neubau | Erneuerung | Neubau | Erneuerung | Zone 3 | 15
Güttingen | TG | 3 | 0 | 440 | 9.2 | 15 |  |  |  |  | 2 | Gleichstrom/EC - Motor | DC/EC-Motor | [8 empty] | Minergiekennzahl MKZ: | 15 | 50 | 10 | 40 | -5 | -5 | Zone 4 | 15 |  | 1: MUKEN 2014; 3: Minergie
Interlaken | BE | 8 | 0 | 580 | 8.7 | 16 |  |  |  |  | 1 | kein Ventilator | kein Ventilator | [8 empty] | Gebäudekategorie | Minergie |  | Minergie-P |  |  | max. | gewichteter Strombedarf in kWh/m2 (mit Faktor 2 multiplizierter Strombedarf) |  |  | 1: Qh,li0; 2: DQh,li; 3: Minergie-A | [18 empty] | MINERGIE - A
La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 0 | 1019 | 6.5 | 17 | [15 empty] | nach SIA 380/1:2009 | Neubau | Erneuerung | Neubau | Erneuerung | Kategorie | EBF | Beleuchtung | Geräte | Allgemeine Gebäudetechnik | 1: kWh/m2; 2: kWh/m2; 3: Neu+Alt
La Frêtaz | VD | 2 | 0 | 1202 | 6 | 18 | [56 empty] | Graue Energie |  | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Total: | Grenzwert: | bar: 1 to 3
Locarno-Monti | TI | 12 | 0 | 366 | 12.3 | 19 |  |  |  |  | Zone1: | AC-Motor | [9 empty] | Wohnen MFH | 55 | 90 | 50 | 80 | I | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 1: 14; 2: 16; 3: 35 | [18 empty] | Graue Energie Eingabe [MJ/m2] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lugano | TI | 12 | 0 | 273 | 12.4 | 20 |  |  |  |  | Zone2: | AC-Motor | [9 empty] | Wohnen EFH | 55 | 90 | 50 | 80 | II | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 1: 16; 2: 16; 3: 35 | [18 empty] | Graue Energie [kWh/m2] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luzern | LU | 7 | 0 | 456 | 9.7 | 21 |  |  |  |  | Zone3: | AC-Motor | [9 empty] | Verwaltung1 | 80 | 120 | 75 | 115 | III | 250 | 15 | 34 | 9 | 1: 16; 2: 21; 3: 35 | [18 empty] | PV [kWh/m2] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magadino | TI | 12 | 0 | 197 | 11.7 | 22 |  |  |  |  | Zone4: | AC-Motor | [9 empty] | Schulen1 | 45 | 85 | 40 | 75 | IV | 250 | 16 | 14 | 7 | 1: 18; 2: 18; 3: 20 | [18 empty] | Überschussproduktion [kWh/m2] | [5 empty] | 0
Montana | VS | 10 | 0 | 1508 | 5.9 | 23 | [15 empty] | Verkauf1,2 | 120 | 140 | 110 | 130 | V | 250 | 80 | 29 | 7 | 1: 13; 2: 16; 3: 40 | [18 empty] | Kompensation PV graue Energie [kWh/m2] | [5 empty] | 0
Neuchâtel | NE | 5 | 0 | 485 | 10.3 | 24 | [15 empty] | Restaurants1 | 100 | 130 | 90 | 120 | VI | 250 | 28 | 43 | 7 | 1: 24; 2: 19; 3: 40 | [18 empty] | Graue Energie minus Kompensation [kWh/m2] | [5 empty] | 0 | 50
Payerne | VD | 5 | 0 | 490 | 9.4 | 25 | [15 empty] | Versammlung1 | 55 | 85 | 45 | 75 | VII | 250 | 20 | 7 | 7 | 1: 24; 2: 19; 3: 25
Piotta | TI | 12 | 0 | 1007 | 7.8 | 26 | [15 empty] | Spitäler1 | 110 | 140 | 100 | 130 | VIII | 250 | 28 | 29 | 14 | 1: 20; 2: 20; 3: 50
Pully | VD | 5 | 0 | 461 | 10.9 | 27 | [15 empty] | Industrie1 | 80 | 130 | 70 | 120 | IX | 250 | 28 | 29 | 7 | 1: 15; 2: 18; 3: 30
Robbia | GR | 12 | 0 | 1078 | 7 | 28 |  | Wahl Warmwasser auf "Eingaben" |  |  |  |  | Primäranforderungen | [8 empty] | Lager1 | 55 | 70 | 45 | 60 | X | 250 | 28 | 7 | 7 | 1: 15; 2: 18; 3: 25
Rünenberg | BL | 1 | 0 | 610 | 9.1 | 29 |  | Auswahl, ob Nutzungszone mit Warmwasser gerechnet wird. |  |  |  |  | Neubau |  | A/EBF <= 1.1 | Altbau | [5 empty] | Sportbauten1 | 55 | 70 | 45 | 60 | XI | 250 | 18 | 7 | 7 | 1: 19; 2: 18; 3: 25
Samedan | GR | 11 | 8 | 1705 | 1.8 | 30 |  |  | Text: |  | Logik: |  | Minergie | Minergie-P (- / kWh/m2) |  | Minergie | Minergie-P |  |  |  |  | Hallenbäder | 0 | 0 | 0 | 0 | XII | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 1: 19; 2: 25; 3: 0
San Bernardino | GR | 12 | 2 | 1639 | 3.9 | 31 | 1 | [15 empty] | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2
St. Gallen | SG | 3 | 0 | 779 | 8.2 | 32 | 2 | MFH | Ja | Ja | TRUE | TRUE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8
Schaffhausen | SH | 3 | 0 | 437 | 9.4 | 33 | 3 | EFH | Ja | Ja | TRUE | TRUE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 |  |  |  |  | Aufzugsanlage / Lift vorhanden?
Schuls | GR | 11 | 2 | 1298 | 5.5 | 34 | 4 | Verwaltung | Ja | Nein | TRUE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 |  |  |  | 1 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++ | 1% | 4% |  | Primäranforderungen MINERGIE |  |  |  |  | EVR Standardwerte | 1: Anteil WP:; 2: 0%
Sion | VS | 10 | 0 | 482 | 10.1 | 35 | 5 | Schule | Ja | Nein | TRUE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 |  |  |  | 2 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++ | 3% | 5% | [6 empty] | i = | 1: xi; 2: ai; 3: bi
Ulrichen | BS | 10 | 0 | 1345 | 3.7 | 36 | 6 | Verkauf | Ja | Nein | TRUE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 |  |  |  | 3 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++ | 1% | 3% |  |  | Neubau | Erneuerung |  |  | für Gebäude mit WP
Vaduz | FL | 6 | 0 | 460 | 10 | 37 | 7 | Restaurant | Nein | Nein | FALSE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 |  |  |  | 4 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++ | 3% | 7% |  | MINERGIE | 100% |  |  |  | 0 | 1: -0.5; 2: 30; 3: -12
Wynau | BE | 4 | 0 | 422 | 9 | 38 | 8 | Vers.-Lokal | Ja | Nein | TRUE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 | Auswahl |  |  | 5 | Alles Induktionskochherde | 1% | 2% |  | MINERGIE-P | 70% | 90% |  |  | 5 | 1: -0.6; 2: 40; 3: -8
Zermatt | VS | 10 | 2 | 1638 | 4.3 | 39 | 9 | Spitäler | Ja | Ja | TRUE | TRUE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 | Zone 1 | 1 |  | 6 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++ | 2% | 4% |  | MINERGIE-A | 100% |  |  |  | 10 | 1: -0.7; 2: 45; 3: -3
Zürich-Kloten | ZH | 3 | 0 | 425 | 9.4 | 40 | 10 | Industrie | Ja | Nein | TRUE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 | Zone 2 | 1 |  | 7 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung | 1% | 2% |  | MINERGIE | 100% | 0% |  |  | für Gebäude ohne WP
Zürich SMA | ZH | 3 | 0 | 556 | 9.4 | 41 | 11 | Lager | Ja | Nein | TRUE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 | Zone 3 | 1 |  | 8 | Effiziente Geräte Gebäudebetrieb/Wohnnutzung | 4% | 8% | [6 empty] | 0 | 1: -0.5; 2: 30; 3: -12
[7 empty] | 12 | Sportbau | Nein | Nein | FALSE | FALSE | 0.9 | 0.6 | 15 | 0 | 0.8 | Zone 4 | 1 |  |  | Maximal: | 15% | 30% | [6 empty] | 5 | 1: -0.8; 2: 50; 3: 0
Kanton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Hallenbad | Nein | Nein | FALSE | FALSE | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 10 | 1: -0.8; 2: 60; 3: 0
[9 empty] | Zone1: | Zone2: | Zone3: | Zone4: | Zone 1: | 0 | 0 | 0 |  |  | Zone 1:
Aargau | 7 | 5 | [5 empty] | Kategorie | 1 | 1 | 1 | 1 | Zone 2: | 0 | 0 | 0 |  |  | Zone 2:
Appenzell Innerrhoden | 32 | [6 empty] | Liste: |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Zone 3:
Appenzell Ausserrhoden | 32 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Zone 4:
Bern | 6 | 2 | [5 empty] | Auswahl: | 1 | 1 | 1 | 1 | Primäranf | FALSE
Basel Land | 5 | [6 empty] | Text:
Basel Stadt | 5 | [6 empty] | Logik: |  |  |  |  | FALSE | Warmwasser in Erzeugung
Fribourg | 6 | 2 | [5 empty] | Qww | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/m2 | [5 empty] | Wärmeerzeugung: | [11 empty] | 8: Strom:; 10: 0.139
Genève | 12 | [6 empty] | EBF: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2 | [17 empty] | 8: Andere:; 10: 0.249
Glarus | 13 | [6 empty] | Qww*EBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | [6 empty] | Wärmeerzeugung |  | Nutzungsgrad |  | Gewichtung | 1=Ja |  | Reihenfolge |  |  | WKK | PV | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A |  | Bemerkung |  | MOP |  | THG |  |  | erneuerbar |  | Elektro-
Graubünden | 8 | 9 | 10 | 28 | 34 | 30 |  | WW-Reduktion | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Text in Pulldown (eff. Reihenf.) | Nr | Kurztext | Text | h | h max | g | ww | heiz | in Pulldown | Text 1 | Text 2 | Stromprod. | Stromprod. | Biomasse, hydr. | therm. Solar | PV | Nr. | 2=Ja |  | Nr. |  | kg/kWh |  |  | % |  | WP
Jura | 5 | 17 | [5 empty] | Qww, Mittel |  |  |  |  | 0 | kWh/m2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | FALSE | 1: FALSE; 2: FALSE; 3: FALSE; 4: FALSE; 5: 1; 6: 1; 8: 0
Luzern | 21 | [6 empty] | Fehler: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 2 | Ölfeuerung | 2 | Ölfeuerung | Ölfeuerung | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | 1 |  | 1 |  | 0.319 |  |  | 0% |  | FALSE
Neuenburg | 24 | 17 | [15 empty] | 3 | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung | 3 | Ölheizung kondensierend | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung | 0.91 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 1 |  | 2 |  | 0.319 |  |  | 0% |  | FALSE
Nidwalden | 21 | [16 empty] | 4 | Ölfeuerung kondensierend nur Warmwasser | 4 | Ölfeuerung kondens. Warmwasser | Ölfeuerung kondensierend nur Warmwasser | 0.88 | 0.95 | 1 | 1 |  | 4 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 4 | 1 |  | 3 |  | 0.319 |  |  | 0% |  | FALSE
Obwalden | 21 | 11 | [5 empty] | Kühlung | Zone1: | Zone2: | Zone3: | Zone4: | [5 empty] | 5 | Gasfeuerung | 5 | Gasfeuerung | Gasfeuerung | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 5 | 1 |  | 4 |  | 0.249 |  |  | 0% |  | FALSE
St. Gallen | 32 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung | 6 | Gasheizung kondensierend | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung | 0.95 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6 | 1 |  | 5 |  | 0.249 |  |  | 0% |  | FALSE
Schaffhausen | 33 | [7 empty] | Kühlung | Kühlung | Kühlung | Kühlung | 2 |  |  |  |  | 7 | Gasfeuerung kondensierend nur Warmwasser | 7 | Gas kondensierend Warmwasser | Gasfeuerung kondensierend nur Warmwasser | 0.92 | 0.95 | 1 | 1 |  | 7 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 7 | 1 |  | 6 |  | 0.249 |  |  | 0% |  | FALSE
Solothurn | 38 | [7 empty] | Befeuchtung | Befeuchtung | Befeuchtung | Befeuchtung | 3 |  |  |  |  | 8 | Gas - Wassererwärmer | 8 | Gas - Wassererwärmer | Gas - Wassererwärmer | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 |  | 8 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 8 | 1 |  | 7 |  | 0.249 |  |  | 0% |  | FALSE
Schwyz | 21 | 41 | [6 empty] | Kühl. + Bef. | Kühl. + Bef. | Kühl. + Bef. | Kühl. + Bef. | 4 |  |  |  |  | 9 | Holzfeuerung | 9 | Holzfeuerung | Holzfeuerung | 0.75 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 9 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 9 | 1 |  | 8 |  | 0.02 |  |  | 100% |  | FALSE
Thurgau | 15 | [7 empty] | keine | keine | keine | keine | 5 |  |  |  |  | 10 | Pelletfeuerung | 10 | Pelletfeuerung | Pelletfeuerung | 0.85 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 10 | 1 |  | 9 |  | 0.048 |  |  | 100% |  | FALSE
Tessin | 19 | 20 | 22 | 28 | 31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 46 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=25% nicht erneuerbar | 11 | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=50% nicht erneuerbar | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 12 | Strom für Wärmepumpen ist doppelt zu gewichten |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | 2 |  | 10 |  | 0.09 |  |  | 70% |  | FALSE
Uri | 4 | [16 empty] | 11 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=50% nicht erneuerbar | 12 | Elektrospeicher-Zentralheizung | Elektrospeicher-Zentralheizung | 0.93 | 0.95 | 2 |  | 1 | 14 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 11 | 1 |  | 12 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | FALSE
Waadt | 25 | 17 | 2 | [14 empty] | 45 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=75% nicht erneuerbar | 13 | Elektro direkt | Elektro direkt | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | 1 |  | 13 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | FALSE
Wallis | 35 | 39 | 23 | 14 | [13 empty] | 44 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), >75% nicht erneuerbar | 14 | Elektro-Wassererwärmer | Elektro-Wassererwärmer | 0.9 | 0.95 | 2 | 1 |  | 16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | 1 |  | 14 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | FALSE
Zug | 21 | [6 empty] | MUKEN | Grenzwerte | Altbau | Neubau |  | ohne Warmwasser falls abgewählt |  |  |  |  | 12 | Elektrospeicher-Zentralheizung | 15 | WKK - thermischer+elektr. Anteil | WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 17 | Nutzungsgrad elektrisch (Berechnung beilegen) |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | 1 |  | 15 |  | 0.249 |  |  | 100% |  | FALSE
Zürich | 41 | [6 empty] | 2014 |  | Ehwlk | Ehwlk | mit | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Höhen- | 13 | Elektro direkt | 16 | WKK Holz - therm.+elektr. Anteil | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 18 | Nutzungsgrad elektrisch (Berechnung beilegen) |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 13 | 1 |  | 16 |  | 0.02 |  |  | 100% |  | FALSE
Fürstentum Liechtenstein | 37 | 11 | [6 empty] | Kategorie | kWh/m² | kWh/m² | Höhenkorrektur | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | korrektur | 14 | Elektro-Wassererwärmer | 17 | Luft-Wärmepumpe, Heizung | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | 2.3 | 6 | 2 |  | 1 | 19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 14 | 1 |  | 17 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Spezial | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 15 | WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil | 18 | Luft-Wärmepumpe, Warmwasser | Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser | 2.3 | 5 | 2 | 1 |  | 20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 15 | 1 |  | 18 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
[7 empty] | 2 | I | Wohnen MFH | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | 19 | Erdsonden-WP, Heizung | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | 3.1 | 10 | 2 |  | 1 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 16 | 1 |  | 19 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
[7 empty] | 3 | II | Wohnen EFH | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | 20 | Erdsonden-WP, Warmwasser | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | 2.7 | 7 | 2 | 1 |  | 22 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 17 | 1 |  | 20 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Buchs Aarau | Basel-Binningen | [5 empty] | 4 | III | Verwaltung | 55 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser | 21 | Abwasser-WP (direkt), Heizung | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | 2.7 | 10 | 2 |  | 1 | 23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18 | 1 |  | 21 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
St. Gallen | [6 empty] | 5 | IV | Schulen | 55 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | 22 | Abwasser-WP direkt, Warmwasser | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | 2.8 | 7 | 2 | 1 |  | 24 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19 | 1 |  | 22 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
St. Gallen | [6 empty] | 6 | V | Verkauf | 55 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | 23 | Wasser-Wärmepumpe, Heizung | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | 2.7 | 10 | 2 |  | 1 | 25 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | 1 |  | 23 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Bern Liebefeld | Adelboden | [5 empty] | 7 | VI | Restaurants | 65 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | 24 | Wasser-WP, Warmwasser | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | 2.8 | 7 | 2 | 1 |  | 26 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | 1 |  | 24 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Basel-Binningen | [6 empty] | 8 | VII | Versammlungslokale | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | 25 | Grundwasser-WP direkt, Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | 3.2 | 10 | 2 |  | 1 | 27 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | 1 |  | 25 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Basel-Binningen | [6 empty] | 9 | VIII | Spitäler | 85 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | 26 | Grundwasser-WP dir. Warmwasser | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | 2.9 | 7 | 2 | 1 |  | 28 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | 1 |  | 26 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Bern Liebefeld | Adelboden | [5 empty] | 10 | IX | Industrie | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | 27 | Grundwasser-WP, indir, Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | 2.7 | 8 | 2 |  | 1 | 29 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | 1 |  | 27 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Genève | [6 empty] | 11 | X | Lager | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | 28 | Grundwasser-WP, indir, Warmw. | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | 2.7 | 6 | 2 | 1 |  | 30 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | 1 |  | 28 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Glarus | [6 empty] | 12 | XI | Sportbauten | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | 29 | Erdregister-WP, Heizung | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | 2.9 | 8 | 2 |  | 1 | 31 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | 1 |  | 29 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Chur | Davos | Disentis | Robbia | Schuls | Samedan |  | 13 | XII | Hallenbäder |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | 30 | Erdregister-WP, Warmwasser | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | 2.7 | 6 | 2 | 1 |  | 32 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | 1 |  | 30 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Basel-Binningen | La Chaux-de-Fonds | [10 empty] | Grenzwert (ev. ohne WW) | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 | 28 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | 31 | Solarenergie thermisch, Heizung | Solarenergie thermisch, nur Heizung | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 39 | Absorberfläche [m2] | Netto-Ertrag pro m2 Absorberfläche [kWh/m2] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 28 | 1 |  | 39 |  | 0.039 |  |  | 100% |  | FALSE
Luzern | [11 empty] | Höhenkorrektur | 0 | 0 | 0 | 0 | K | 29 | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | 32 | Solarenergie therm. Warmwasser | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 40 | Absorberfläche [m2] | Netto-Ertrag pro m2 Absorberfläche [kWh/m2] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 29 | 1 |  | 40 |  | 0.016 |  |  | 100% |  | FALSE
Neuchâtel | La Chaux-de-Fonds | [16 empty] | 30 | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | 33 | Solarenergie Heizung + WW | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | Absorberfläche [m2] | Netto-Ertrag pro m2 Absorberfläche [kWh/m2] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 30 | 1 |  | 41 |  | 0.039 |  |  | 100% |  | FALSE
Luzern | [17 empty] | 37 | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | 34 | Begleitheizbänder | Begleitheizbänder | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 42 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | 1 |  | 58 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | FALSE
Luzern | Engelberg | [16 empty] | 38 | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | 35 | Andere | Andere |  |  | 1 | 1 | 1 | 44 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | 1 |  | 50 |  | 0.2 |  |  | 0% |  | FALSE
St. Gallen | [17 empty] | 39 | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | 36 | Übertrag | Übertrag |  |  | 1 | 1 | 1 | 45 |  |  | FALSE | 1: FALSE; 2: FALSE; 3: FALSE; 4: FALSE; 5: 39; 6: 1; 8: 54 |  | FALSE
Schaffhausen | [17 empty] | 40 | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | 37 | Ab- / Zuluft-WP + WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | 2.3 | 3.5 | 2 |  | 1 | 33 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | 1 |  | 43 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | FALSE
Wynau | [17 empty] | 41 | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | 38 | Ab- / Zuluft-WP ohne WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | 2.7 | 3.9 | 2 |  | 1 | 34 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | 1 |  | 44 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | FALSE
Luzern | Zürich SMA | [16 empty] | 42 | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | 39 | Abluft-Wärmepumpe ohne ZUL | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | 2.5 | 3.7 | 2 | 1 | 1 | 35 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | 1 |  | 45 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Güttingen | [17 empty] | 31 | Solarenergie thermisch, nur Heizung | 40 | Kompakt-WP + WRG | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | 2.3 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 36 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | 1 |  | 46 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Locarno-Monti | Lugano | Magadino | Robbia | San Bernardino | [13 empty] | 32 | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | 41 | Kompakt-WP ohne WRG, Heizteil | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | 2.7 | 3.9 | 2 |  | 1 | 37 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | 1 |  | 47 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Altdorf | [17 empty] | 33 | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | 42 | Kompakt-WP ohne WRG, WW | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | 2.5 | 3.7 | 2 | 1 |  | 45 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | 1 |  | 48 |  | 0.139 |  |  | 100% |  | TRUE
Payerne | La Chaux-de-Fonds | Adelboden | [15 empty] | 43 | Biomasse, hydraulisch eingebunden | 43 | Biomasse, eingebunden | Biomasse, hydraulisch eingebunden | 0.75 | 0.85 | 0.5 | 1 | 1 | 43 |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 43 | 1 |  | 53 |  | 0.02 |  |  | 100% |  | FALSE
Sion | Zermatt | Montana | Gr. St. Bernhard | [14 empty] | 34 | Begleitheizbänder | 44 | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), >75% nicht erneuerbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Strom für Wärmepumpen ist doppelt zu gewichten |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | 2 |  | 55 |  | 0.36 |  |  | 10% |  | FALSE
Luzern | [17 empty] | 47 | Gaswärmepumpe, nur Heizung | 45 | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=75% nicht erneuerbar | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 13 | Strom für Wärmepumpen ist doppelt zu gewichten |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | 2 |  | 56 |  | 0.162 |  |  | 40% |  | FALSE
Zürich SMA | [17 empty] | 48 | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | 46 | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=25% nicht erneuerbar | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 46 | Strom für Wärmepumpen ist doppelt zu gewichten |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | 2 |  | 57 |  | 0.047 |  |  | 90% |  | FALSE
Vaduz | Engelberg | [16 empty] | 35 | Andere | 47 | Gaswärmepumpe, Heizung | Gaswärmepumpe, nur Heizung | 1.3 | 2 | 1 |  | 1 | 47 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | 1 |  | 59 |  | 0.249 |  |  | 0% |  | FALSE
[18 empty] | 36 | Übertrag | 48 | Gaswärmepumpe, Warmwasser | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | 1.3 | 2 | 1 | 1 |  | 48 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | 1 |  | 60 |  | 0.249 |  |  | 0% |  | FALSE
Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | 1: Klimakorrektur MUKEN 2014:; 9: Klimakorrektur MUKEN 2014: |  |  |  | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [7 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [6 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014: | [6 empty] | Klimakorrektur MUKEN 2014:
MFH | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | EFH | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | Verwaltung | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | Schulen | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | 1: Verkauf; 2: kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben); 7: 0; 9: Rest,; 10: kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  | 0 |  | Versamml. | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | Spital | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | Industrie | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 |  | Lager | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 | Sport | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0 | Hallenbad | kWh/m2 (Klimastationen in gleicher Reihenfolge wie oben) |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | 1: Aargau; 2: 0; 3: 0; 9: Aargau; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | Aargau | 0 | 0 | [5 empty] | Aargau | 0 | 0 |  |  |  |  | Aargau | 0 | 0 |  |  |  |  | Aargau | 0 | 0
Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | 1: Appenzell Innerrhoden; 2: 0; 9: Appenzell Innerrhoden; 10: 0 |  |  |  | Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [5 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0 | [5 empty] | Appenzell Innerrhoden | 0
Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | 1: Appenzell Ausserrhoden; 2: 0; 9: Appenzell Ausserrhoden; 10: 0 |  |  |  | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [6 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [5 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0 | [5 empty] | Appenzell Ausserrhoden | 0
Bern | 0 | 0 | [5 empty] | Bern | 0 | 0 | [5 empty] | Bern | 0 | 0 | [5 empty] | Bern | 0 | 0 | [5 empty] | 1: Bern; 2: 0; 3: 0; 9: Bern; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | Bern | 0 | 0 | [5 empty] | Bern | 0 | 0 | [5 empty] | Bern | 0 | 0 | [5 empty] | Bern | 0 | 0 |  |  |  |  | Bern | 0 | 0 |  |  |  |  | Bern | 0 | 0
Basel Land | 0 | [6 empty] | Basel Land | 0 | [6 empty] | Basel Land | 0 | [6 empty] | Basel Land | 0 | [6 empty] | 1: Basel Land; 2: 0; 9: Basel Land; 10: 0 |  |  |  | Basel Land | 0 | [6 empty] | Basel Land | 0 | [6 empty] | Basel Land | 0 | [6 empty] | Basel Land | 0 | [5 empty] | Basel Land | 0 | [5 empty] | Basel Land | 0
Basel Stadt | 0 | [6 empty] | Basel Stadt | 0 | [6 empty] | Basel Stadt | 0 | [6 empty] | Basel Stadt | 0 | [6 empty] | 1: Basel Stadt; 2: 0; 9: Basel Stadt; 10: 0 |  |  |  | Basel Stadt | 0 | [6 empty] | Basel Stadt | 0 | [6 empty] | Basel Stadt | 0 | [6 empty] | Basel Stadt | 0 | [5 empty] | Basel Stadt | 0 | [5 empty] | Basel Stadt | 0
Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | 1: Fribourg; 2: 0; 3: 0; 9: Fribourg; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | Fribourg | 0 | 0 | [5 empty] | Fribourg | 0 | 0 |  |  |  |  | Fribourg | 0 | 0 |  |  |  |  | Fribourg | 0 | 0
Genève | 0 | [6 empty] | Genève | 0 | [6 empty] | Genève | 0 | [6 empty] | Genève | 0 | [6 empty] | 1: Genève; 2: 0; 9: Genève; 10: 0 |  |  |  | Genève | 0 | [6 empty] | Genève | 0 | [6 empty] | Genève | 0 | [6 empty] | Genève | 0 | [5 empty] | Genève | 0 | [5 empty] | Genève | 0
Glarus | 0 | [6 empty] | Glarus | 0 | [6 empty] | Glarus | 0 | [6 empty] | Glarus | 0 | [6 empty] | 1: Glarus; 2: 0; 9: Glarus; 10: 0 |  |  |  | Glarus | 0 | [6 empty] | Glarus | 0 | [6 empty] | Glarus | 0 | [6 empty] | Glarus | 0 | [5 empty] | Glarus | 0 | [5 empty] | Glarus | 0
Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | Graubünden | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8
Jura | 0 | 0 | [5 empty] | Jura | 0 | 0 | [5 empty] | Jura | 0 | 0 | [5 empty] | Jura | 0 | 0 | [5 empty] | 1: Jura; 2: 0; 3: 0; 9: Jura; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | Jura | 0 | 0 | [5 empty] | Jura | 0 | 0 | [5 empty] | Jura | 0 | 0 | [5 empty] | Jura | 0 | 0 |  |  |  |  | Jura | 0 | 0 |  |  |  |  | Jura | 0 | 0
Luzern | 0 | [6 empty] | Luzern | 0 | [6 empty] | Luzern | 0 | [6 empty] | Luzern | 0 | [6 empty] | 1: Luzern; 2: 0; 9: Luzern; 10: 0 |  |  |  | Luzern | 0 | [6 empty] | Luzern | 0 | [6 empty] | Luzern | 0 | [6 empty] | Luzern | 0 | [5 empty] | Luzern | 0 | [5 empty] | Luzern | 0
Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | 1: Neuenburg; 2: 0; 3: 0; 9: Neuenburg; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | Neuenburg | 0 | 0 | [5 empty] | Neuenburg | 0 | 0 |  |  |  |  | Neuenburg | 0 | 0 |  |  |  |  | Neuenburg | 0 | 0
Nidwalden | 0 | [6 empty] | Nidwalden | 0 | [6 empty] | Nidwalden | 0 | [6 empty] | Nidwalden | 0 | [6 empty] | 1: Nidwalden; 2: 0; 9: Nidwalden; 10: 0 |  |  |  | Nidwalden | 0 | [6 empty] | Nidwalden | 0 | [6 empty] | Nidwalden | 0 | [6 empty] | Nidwalden | 0 | [5 empty] | Nidwalden | 0 | [5 empty] | Nidwalden | 0
Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | 1: Obwalden; 2: 0; 3: 2; 9: Obwalden; 10: 0; 11: 2 |  |  |  | Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | Obwalden | 0 | 2 | [5 empty] | Obwalden | 0 | 2 |  |  |  |  | Obwalden | 0 | 2 |  |  |  |  | Obwalden | 0 | 2
St. Gallen | 0 | [6 empty] | St. Gallen | 0 | [6 empty] | St. Gallen | 0 | [6 empty] | St. Gallen | 0 | [6 empty] | 1: St. Gallen; 2: 0; 9: St. Gallen; 10: 0 |  |  |  | St. Gallen | 0 | [6 empty] | St. Gallen | 0 | [6 empty] | St. Gallen | 0 | [6 empty] | St. Gallen | 0 | [5 empty] | St. Gallen | 0 | [5 empty] | St. Gallen | 0
Schaffhausen | 0 | [6 empty] | Schaffhausen | 0 | [6 empty] | Schaffhausen | 0 | [6 empty] | Schaffhausen | 0 | [6 empty] | 1: Schaffhausen; 2: 0; 9: Schaffhausen; 10: 0 |  |  |  | Schaffhausen | 0 | [6 empty] | Schaffhausen | 0 | [6 empty] | Schaffhausen | 0 | [6 empty] | Schaffhausen | 0 | [5 empty] | Schaffhausen | 0 | [5 empty] | Schaffhausen | 0
Solothurn | 0 | [6 empty] | Solothurn | 0 | [6 empty] | Solothurn | 0 | [6 empty] | Solothurn | 0 | [6 empty] | 1: Solothurn; 2: 0; 9: Solothurn; 10: 0 |  |  |  | Solothurn | 0 | [6 empty] | Solothurn | 0 | [6 empty] | Solothurn | 0 | [6 empty] | Solothurn | 0 | [5 empty] | Solothurn | 0 | [5 empty] | Solothurn | 0
Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | 1: Schwyz; 2: 0; 3: 0; 9: Schwyz; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | Schwyz | 0 | 0 | [5 empty] | Schwyz | 0 | 0 |  |  |  |  | Schwyz | 0 | 0 |  |  |  |  | Schwyz | 0 | 0
Thurgau | 0 | [6 empty] | Thurgau | 0 | [6 empty] | Thurgau | 0 | [6 empty] | Thurgau | 0 | [6 empty] | 1: Thurgau; 2: 0; 9: Thurgau; 10: 0 |  |  |  | Thurgau | 0 | [6 empty] | Thurgau | 0 | [6 empty] | Thurgau | 0 | [6 empty] | Thurgau | 0 | [5 empty] | Thurgau | 0 | [5 empty] | Thurgau | 0
Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Uri | 0 | [6 empty] | Uri | 0 | [6 empty] | Uri | 0 | [6 empty] | Uri | 0 | [6 empty] | 1: Uri; 2: 0; 9: Uri; 10: 0 |  |  |  | Uri | 0 | [6 empty] | Uri | 0 | [6 empty] | Uri | 0 | [6 empty] | Uri | 0 | [5 empty] | Uri | 0 | [5 empty] | Uri | 0
Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Waadt | 0 | 0 | 0
Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  | Wallis | 0 | 2 | 0 | 8
Zug | 0 | [6 empty] | Zug | 0 | [6 empty] | Zug | 0 | [6 empty] | Zug | 0 | [6 empty] | 1: Zug; 2: 0; 9: Zug; 10: 0 |  |  |  | Zug | 0 | [6 empty] | Zug | 0 | [6 empty] | Zug | 0 | [6 empty] | Zug | 0 | [5 empty] | Zug | 0 | [5 empty] | Zug | 0
Zürich | 0 | [6 empty] | Zürich | 0 | [6 empty] | Zürich | 0 | [6 empty] | Zürich | 0 | [6 empty] | 1: Zürich; 2: 0; 9: Zürich; 10: 0 |  |  |  | Zürich | 0 | [6 empty] | Zürich | 0 | [6 empty] | Zürich | 0 | [6 empty] | Zürich | 0 | [5 empty] | Zürich | 0 | [5 empty] | Zürich | 0
Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | 1: Fürstentum Liechtenstein; 2: 0; 3: 2; 9: Fürstentum Liechtenstein; 10: 0; 11: 2 |  |  |  | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 | [5 empty] | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 |  |  |  |  | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2 |  |  |  |  | Fürstentum Liechtenstein | 0 | 2
Spezial | [7 empty] | Spezial | [7 empty] | Spezial | [7 empty] | Spezial | [7 empty] | 1: Spezial; 9: Spezial |  |  |  | Spezial | [7 empty] | Spezial | [7 empty] | Spezial | [7 empty] | Spezial | [6 empty] | Spezial | [6 empty] | Spezial

## Uebersetzung (hidden)
1 | Sprache: | deutsch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
2 |  | 2018 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
| Blatt | Zelle | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
1 | Eingaben | B1 | v2.02 | v2.02 | v2.02 | v2.02
2 | Eingaben | K1 | Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018 | Formular EN101b, v2.02, zu verwenden bis 31. Dezember 2018 | Formulaire EN101b, v2.02, à utiliser jusqu'au 31. décembre 2018 | Formulario EN101b, v2.02, da utilizzare fino al 31.12.2018
3 | Eingaben | G2 | Energienachweis | Energienachweis | Justificatif énergétique | Verifica energetica
4 | Eingaben | G3 | Energiebedarf | Energiebedarf | Besoin d'énergie | Fabbisogno energetico
5 | Eingaben | G4 | Rechnerische Lösung | Rechnerische Lösung | Preuve calculée | Soluzione tramite calcolo
6 | Eingaben | B7 | Gemeinde: | Gemeinde: | Commune: | Comune:
7 | Eingaben | G7 | Parz.-Nr.: | Parz.-Nr.: | N° cadastre: | Part. n.:
8 | Eingaben | I7 | Geb.-Nr.: | Geb.-Nr.: | N° bâtiment: | Fabbr. n.:
9 | Eingaben | H13 | Kanton: | Kanton: | Canton: | Cantone:
10 | Eingaben | B8 | Bauvorhaben: | Bauvorhaben: | Objet: | Oggetto:
11 | Eingaben | B13 | Gebäudedaten | Gebäudedaten | Données sur le bâtiment | Dati dell'edificio
12 | Eingaben | E13 | Gebäudestandort: | Gebäudestandort: | Altitude: | Altitudine:
13 | Eingaben | G13 | m.ü.M. | m.ü.M. | m | msm
14 | Eingaben | B14 | ( aus SIA 380/1 ) | ( aus SIA 380/1 ) | (Selon la norme SIA 380/1) | (secondo la SIA 380/1)
15 | Eingaben | E14 | Art des Nachweises: | Art des Nachweises: | Justificatif pour: | Tipo di verifica
16 | Standardwerte | Y47 | behördlicher Nachweis | behördlicher Nachweis | Preuve officielle | Verifica regolare
17 | Standardwerte | Y48 | MINERGIE | MINERGIE | MINERGIE | MINERGIE
18 | Standardwerte | Y49 | MINERGIE-P | MINERGIE-P | MINERGIE-P | MINERGIE-P
19 | Standardwerte | Y50 | MINERGIE-A | MINERGIE-A | MINERGIE-A | MINERGIE-A
20 | MINERGIE | Q13 | erfüllt | erfüllt | satisfait | rispettato
21 | MINERGIE | R13 | nicht erfüllt | nicht erfüllt | non satisfait | non rispettato
22 | Standardwerte | AA47 | Ja | Ja | oui | si
23 | Standardwerte | AA48 | Nein | Nein | non | no
24 | Sommer | N11 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25 | Eingaben | H14 | Klimastation: | Klimastation: | Station climat. | Staz. climatica
26 | Eingaben | H15 | Zone | Zone | Zone | Zone
27 | Eingaben | K15 | Summe | Summe | Somme | Somma
28 | Eingaben | B16 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrage | Categoria d'edificio
29 | Eingaben | B17 | Mit Warmwasser ? | Mit Warmwasser ? | Avec eau chaude? | Con acqua calda?
30 | Eingaben | B19 | Energiebezugsfläche EBF | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico AE
31 | Eingaben | B21 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Edificio nuovo
32 | Eingaben | K16 | (Mittel) | (Mittel) | (moyenne) | (media)
33 | Eingaben | B21 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Edificio nuovo
34 | Eingaben | B24 | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel | Besoins pour chauffage avec renouvellement d'air normal | Fabb. risc. con ricambio d'aria standard
35 | Eingaben | B27 | Lüftung-Klima-Kälteanlagen | Lüftung-Klima-Kälteanlagen | Installations de ventilation et de climatisation | Impianti di aerazione e climatizzazione
36 | Eingaben | B28 | Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) entsprechend F45 - I45 einzusetzen | Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) entsprechend F45 - I45 einzusetzen | Le débit d'air neuf thermiquement actif calculé en F45-I45, est à introduire dans le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage (SIA 380/1) | La portata d'aria esterna termicamente determinante secondo F45-I45 è da inserire nel calcolo del fabbisogno termico (SIA 380/1)
37 | Eingaben | B29 | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen | Angaben bei Standard-Lüftungsanlagen | Données pour installation de ventilation standard | Piccoli impianti di ventilazione standard
38 | Eingaben | B31 | Standard-Lüftungsanlagentyp | Standard-Lüftungsanlagentyp | Type d'installation de ventilation standard | Tipo d'impianto
39 | Eingaben | B32 | Räume mit Zuluft oder Anzahl Personen | Räume mit Zuluft oder Anzahl Personen | Locaux avec air fourni ou nombre de personnes | Locali con immissi. d'aria o n. di persone
40 | Eingaben | B32 | Anzahl Räume mit Zuluft | Anzahl Räume mit Zuluft | Nombre de locaux avec air fourni | N. di locali con immissione d'aria
41 | Eingaben | B32 | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Nombre de personnes | N. di persone
42 | Eingaben | B34 | Wärmerückgewinnungs-Wärmetauscher | Wärmerückgewinnungs-Wärmetauscher | Récupération de chaleur-Echangeur de chaleur | Scambiatore con recupero di calore
43 | Eingaben | B37 | Nenn-Luftvolumenstrom | Nenn-Luftvolumenstrom | Débit d'air nominal | Portata d'aria nominale
44 | Eingaben | B35 | Ventilatorantrieb mit | Ventilatorantrieb mit | Entrainement de ventilateur avec | Azionamento dei ventilatori con
45 | Eingaben | B30 | Kleinanlagen mit Standardwerten | Kleinanlagen mit Standardwerten | Petite installation avec valeurs standard | Piccoli impianti con valori standard
46 | Eingaben | B40 | Thermisch wirksame Aussenluftrate | Thermisch wirksame Aussenluftrate | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria esterna termicamcamente det.
47 | Eingaben | B41 | Strombedarf Lüftung + Vereisungsschutz | Strombedarf Lüftung + Vereisungsschutz | Besoins d'électricité pour la ventilation et la protection antigel | Fabb. elettricità per aerazione e antigelo
48 | Eingaben | B42 | Strombedarf Klima und Befeuchtung | Strombedarf Klima und Befeuchtung | Besoins d'électricité pour la climatisation et l'humidification | Fabb. elettricità raffreddamento e umidificazione
49 | Eingaben | B43 | Strombedarf Hilfsbetriebe | Strombedarf Hilfsbetriebe | Besoins d'électricité exploitation | Fabbisogno di elettricità per ausiliari
50 | Eingaben | B38 | Externe Berechnung | Externe Berechnung | Calcul externe | Calcolo esterno
51 | Eingaben | B39 | Kühlung oder Befeuchtung vorhanden? | Kühlung oder Befeuchtung vorhanden? | Rafraîchissement et/ou humidification ? | Raffreddamento o umidificazione?
52 | Eingaben | Tag B39 | Wird eine Kühlung verwendet oder Befeuchtung verwendet? | Wird eine Kühlung verwendet oder Befeuchtung verwendet? | Y aura-t-il un rafraîchissement ou une humidification? | È previsto un raffreddamento o un'umidificazione?
53 | Eingaben | B43 | Strombedarf Kälteförderung | Strombedarf Kälteförderung | Besoins d'électricité pour le transport du froid | Fabb. di elettricità per il trasporto di freddo
54 | Eingaben | B44 | Qh mit effektivem, thermisch wirksamem Aussenluftvolumenstrom | Qh mit effektivem, thermisch wirksamem Aussenluftvolumenstrom | Qh avec débit d'air thermiquement actif | Qh con portata d'aria esterna termicamente determinante
55 | Eingaben | B45 | Therm. wirksamer Aussenl.-Volumenstr. | Therm. wirksamer Aussenl.-Volumenstr. | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria esterna termicamente det.
56 | Eingaben | Tag B45 | Spezifischer, thermisch wirksamer Aussenluftvolumenstrom Vth nach SIA 380/1: Dieser Wert muss mit der Eingabe für die Berechnung für den Heizwärmebedarf mit effektivem Luftwechsel übereinstimmen. | Spezifischer, thermisch wirksamer Aussenluftvolumenstrom Vth nach SIA 380/1: Dieser Wert muss mit der Eingabe für die Berechnung für den Heizwärmebedarf mit effektivem Luftwechsel übereinstimmen. | Débit d'air spécifique thermiquement actif Vth selon SIA 380/1: cette valeur doit correspondre à celle donnée pour le calcul de la demande d'énergie de chauffage avec aération effective. | Portata d'aria esterna termicamente determinante Vth secondo la SIA 380/1. Questo valore deve corrispondere al dato per il calcolo del fabbisogno termico con portata d'aria esterna termicamente determinante.
57 | Eingaben | B46 | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage | Besoins pour le chauffage effectif avec l'installation de ventilation | Fabb. calore effettivo per il risc. con aeraz.
58 | Eingaben | Tag B46 | Zwingende Eingabe Qh,eff oder Qh,korr: Heizwärmebedarf Qh,eff mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom Vth aus der Berechnung SIA 380/1:2009 übertragen. | Zwingende Eingabe Qh,eff oder Qh,korr: Heizwärmebedarf Qh,eff mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom Vth aus der Berechnung SIA 380/1:2009 übertragen. | Entrée obligatoire: Qh,eff ou Qh,corr à reporter du calcul SIA 380/1:2009 les besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff avec débit d’air neuf thermiquement actif Vth. | Valore richiesto per Qh,eff. o Qh,corr.: inserire fabbisogno di calore per il riscaldamento Qh,eff. con portata d'aria esterna termicamente determinante Vth secondo calcolo SIA 380/1:2009.
59 | Eingaben | Tag B38 | Resultate aus externer Berechnung, z.B. externes Lüftungsblatt, in diesem Abschnitt einfügen. Zwingende Eingabe bei Klimaanlagen. | Resultate aus externer Berechnung, z.B. externes Lüftungsblatt, in diesem Abschnitt einfügen. Zwingende Eingabe bei Klimaanlagen. | Indiquer ici le résulat d'un calcul externe (sur une feuille séparée). Entrée obligatoire pour les installation de climatisation. | Risultati da calcoli esterni, es. foglio di calcolo esterno per l'aerazione, sono da inserire in questa parte. Sono richiesti i valori per gli impianti di climatizzazione.
60 | Eingaben | Tag B17 | Restaurants, Sportbauten und Hallenbäder sind immer ohne Warmwasser zu berechnen. EFH, MFH und Spitäler sind immer mit Warmwasser zu berechnen. Verwaltung, Schule, Verkauf, Versammlungslokale, Industrie und Lager können ohne Warmwasser berechnet werden unter der Bedingung, dass kein WW - Verteilsystem vorhanden ist (z.B. nur kleine Einzelboiler in Putzräumen in Schulen). | Restaurants, Sportbauten und Hallenbäder sind immer ohne Warmwasser zu berechnen. EFH, MFH und Spitäler sind immer mit Warmwasser zu berechnen. Verwaltung, Schule, Verkauf, Versammlungslokale, Industrie und Lager können ohne Warmwasser berechnet werden unter der Bedingung, dass kein WW - Verteilsystem vorhanden ist (z.B. nur kleine Einzelboiler in Putzräumen in Schulen). | A calculer toujours sans eau chaude sanitaire: restaurants, installations sportives, piscines couvertes. A calculer toujours avec eau chaude sanitaire: habitats individuels et collectifs, hôpitaux. Les administrations, écoles, commerces, lieux de rassemblement, industries et entrepôts peuvent être calculés sans eau chaude s'il n'existe pas de système de distribution d'eau chaude (p. ex. uniquement des petits chauffe-eau individules dans les locaux de nettoyage d'une école). | Ristoranti, edifici per lo sport e piscine coperte sono sempre da calcolare senza acqua calda. Amministrazioni, scuole, negozi, locali pubblici, industrie e depositi possono essere calcolati senza l'acqua calda alla condizione che sia previsto un impianto decentralizzato senza una rete di distribuzione dell'acuqa calda sanitaria (es. solo piccoli scaldacqua nei locali pulizie delle scuole).
61 | Eingaben | Tag B21 | Energienachweis: Im Energienachweis werden nur die Neubauten berücksichtigt. Minergie: Baujahr (Bauvollendung) ab 2000. | Energienachweis: Im Energienachweis werden nur die Neubauten berücksichtigt. Minergie: Baujahr (Bauvollendung) ab 2000. | Justificatif énergétique: Seules les nouvelles constructions sont considérées dans le justificatif énergétique. Minergie: Année de construction (achèvement) à partir de 2000. | Verifica energetica: Nella verifica energetica vengono considerati unicamente gli edifici nuovi. Minergie: anno di costruzione (completamento dei lavori) a partire dal 2000
62 | Eingaben | Tag B19 | Energiebezugsfläche EBF, muss aus der Rechnung SIA 380/1 übernommen werden. | Energiebezugsfläche EBF, muss aus der Rechnung SIA 380/1 übernommen werden. | Surface de référence énergétique AE, doit être reprise du calcul SIA 380/1. | La superficie di riferimento energetico AE deve essere ripresa dal calcolo secondo la SIA 380/1
63 | Eingaben | Tag B27 | Lüftungsanlagen: Falls bei den Kleinanlagen mit Standardwerten "Ja" angewählt wird, so wird eine stark vereinfachte Lüftungsberechnung durchgeführt. Dies ist nur zulässig bei Nutzungen EFH und MFH bis 2'000 m2 oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m2. Für alle übrigen Fälle ist eine externe Berechnung durchzuführen und in der Rubrik "Externe Berechnung" einzutragen. | Lüftungsanlagen: Falls bei den Kleinanlagen mit Standardwerten "Ja" angewählt wird, so wird eine stark vereinfachte Lüftungsberechnung durchgeführt. Dies ist nur zulässig bei Nutzungen EFH und MFH bis 2'000 m2 oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m2. Für alle übrigen Fälle ist eine externe Berechnung durchzuführen und in der Rubrik "Externe Berechnung" einzutragen. | Installation de ventilation: Pour les petites installations avec des valeurs standard, il peut être répondu "oui" et le calcul sera fortement simplifié. Cela n'est valable que pour l'habitat jusqu'à 2000 m2 et l'administration et les écoles jusqu'à 1000 m2. Pour tous les autres cas, un calcul externe est à faire et le résultat à indiquer dans la rubrique "Calcul externe". | Se si seleziona "si" per piccoli impianti con ventilazione standard viene effettuato un calcolo per l'aerazione estremamente semplificato. Questo è possibile solo per le categorie monofamiliari e plurifamiliari con AE fino a 2'000 m2 o per amministrazione e scuole fino a 1'000 m2. In tutti gli altri casi è richiesto un calcolo esterno che deve essere riportato nella parte "Calcolo esterno".
64 | Eingaben | Tag B30 | Eingabe nur bei Nutzungen EFH und MFH bis 2'000 m2 oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m2 möglich. | Eingabe nur bei Nutzungen EFH und MFH bis 2'000 m2 oder bei Verwaltung und Schulen bis 1'000 m2 möglich. | Entrée possible que pour l'habitat jusqu'à 2000 m2 et l'administration et les écoles jusqu'à 1000 m2. | Solo per le categorie monofamiliari e plurifamiliari con AE fino a 2'000 m2 o per amministrazione e scuole fino a 1'000 m2.
65 | Eingaben | Tag B31 | Auswahl der Lüftung:- - kein Lüftung: keine mechanische Lüftungsanlage - Zu- / Abluft: Zu- und Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Lüft. + WRG: Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung - Lüft. + WP: Zu- und Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe - Abluft: Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Abluft + WP: Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe - Einzelraumlüf: Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Auto Fensterl: Automatische Fensterlüftung | Auswahl der Lüftung:- - kein Lüftung: keine mechanische Lüftungsanlage - Zu- / Abluft: Zu- und Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Lüft. + WRG: Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung - Lüft. + WP: Zu- und Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe - Abluft: Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Abluft + WP: Abluftanlage mit Abluftwärmepumpe - Einzelraumlüf: Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Auto Fensterl: Automatische Fensterlüftung | Choix de la ventilation: - Aucune: pas de ventilation mécanique controlée - Fourni/repris: installation sans récupération de chaleur - Double flux: VMC avec récupération de chaleur - FOU/REP+PAC: air fourni et pompe à chaleur sur l'air repris - REP: installation d'air repris sans récupération de chaleur - REP+PAC: pompe à chaleur sur l'air repris - Local: App. de ventilation par local avec récup. de chaleur - Fen. auto: Aération automatique par les fenêtres | Scelta dell'aerazione: - No ventil..: nessuna ventilazione meccanica - Immiss./estraz.: impianto di immissione ed estrazione d'aria senza recupero di calore - Ventil.+RC: impianto di immissione ed estrazione d'aria con recupero di calore - Ventil.+PdC: Impianto di immissione ed espulzione dell'aria con PdC sull'aspirazione dell'aria - Solo estraz.: impianto di estrazione dell'aria senza recupero di calore - Estraz.+PdC: impianto d'estrazione dell'aria con PdC sull'aspirazione dell'aria - Aeraz. per loc.: Aerazione di ogni singolo locale con recupero di calore - Finestre, autom.: aerazione automatica tramite finestre, comando automatico
66 | Eingaben | Tag B32 | Anzahl Räume mit Zuluft: Nur bei Wohnnutzung (EFH oder MFH) erforderliche Eingabe Anzahl Personen (total pro Zone): Eingabe bei Verwaltung oder Schulen erforderlich. Wird für die Berechnung der Zuluftmenge verwendet. | Anzahl Räume mit Zuluft: Nur bei Wohnnutzung (EFH oder MFH) erforderliche Eingabe Anzahl Personen (total pro Zone): Eingabe bei Verwaltung oder Schulen erforderlich. Wird für die Berechnung der Zuluftmenge verwendet. | Nombre de pièces avec air fourni: Données obligatoires que pour l'habitat. Nombre de personnes (total par zone). Données obligatoires pour administration ou écoles. Seront utilisées pour le calcul de l'air fourni. | Numero di locali con immissione d'aria: dato necessario solo per categorie abitazioni monofamiliari o plurifamiliari. Numero di persone (totale per zona): dato necessario per categorie amministrazione o scuole. Il dato è utilizzato per calcolare il volume d'aria immessa.
67 | Eingaben | Tag B34 | Eingabe bei Kleinanlagen mit Standardwerten: Typ der Wärmerückgewinnung wird für die Berechnung des WRG-Wirkungsgrades verwendet. Je nach Wahl des Lüftungsgerätes stehen folgende WRG-Arten zur Auswahl: - Keine Wärmerückgewinnung - Kreuzstrom-Wärmetauscher - Gegenstrom-Wärmetauscher - Rotations-Wärmetauscher | Eingabe bei Kleinanlagen mit Standardwerten: Typ der Wärmerückgewinnung wird für die Berechnung des WRG-Wirkungsgrades verwendet. Je nach Wahl des Lüftungsgerätes stehen folgende WRG-Arten zur Auswahl: - Keine Wärmerückgewinnung - Kreuzstrom-Wärmetauscher - Gegenstrom-Wärmetauscher - Rotations-Wärmetauscher | Données pour les petites installations avec des valeurs standard: Le type de récupération de chaleur sera utilisé pour le calcul du taux de récupération. Selon le choix de l'appareil de ventilation, les possibilités sont les suivantes: - Pas de récupération de chaleur - Echangeurà courant croisé - Echangeur à contre-courant - Echangeur rotatif | Dato per piccoli impianti con valori standard: il tipo di recupero di calore è utilizzato per calcolare il rendimento del RC. A dipendenza dell'apparecchio scelto sono a disposizione i seguenti tipi di recuperatori: - nessun recupero di calore - scambiatore a correnti incrociate - scambiatore controcorrente - scambiatore rotativo
68 | Eingaben | Tag B35 | Eingabe bei Kleinanlagen mit Standardwerten: Verwendete Motoren für die Lüftungsventilatoren: Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) | Eingabe bei Kleinanlagen mit Standardwerten: Verwendete Motoren für die Lüftungsventilatoren: Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) | Données pour les petites installations avec des valeurs standard: Moteurs des ventilateurs: à courant alternatif (AC) ou à courant continu (DC) | Dato di inserimento per piccoli impianti con valori standard: motori utilizzati per i ventilatori d'aerazione: corrente alternata (AC) o corrente continua (DC).
69 | Standardwerte | AF40 | fehlende Eingabe | fehlende Eingabe | donnée manquante | Dato mancante
70 | Standardwerte | AF41 | falsche Eingabe | falsche Eingabe | donnée fausse | Dato errato
71 | Eingaben | K24 | Primäranforde- rung nicht erf. | Primäranforde- rung nicht erf. | Exigence primaire pas requise | Requisito primario
72 | Eingaben | K24 | Anforderung 2 nicht erfüllt | Anforderung 2 nicht erfüllt | Exigence 2 pas satisfaite | Requisito 2 non rispettato.
73 |  |  | Angabe fehlt | Angabe fehlt | Donnée manque | Dato mancante
74 |  |  | Hinweis: Im Blatt 'Eingaben' wurde ein Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe gewählt | Hinweis: Im Blatt 'Eingaben' wurde ein Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe gewählt | Remarque: dans la feuille 'Entrée' une installation de ventilation avec PAC intégrée a été choisie | Nota: nel foglio "Dati" è stato scelto un impianto di ventilazione con PdC integrata
75 | Standardwerte | J114 | Kühlung | Kühlung | Refroidissement | Raffreddam.
76 | Standardwerte | J115 | Befeuchtung | Befeuchtung | Humidification | Umidificaz.
77 | Standardwerte | J116 | Kühl. + Bef. | Kühl. + Bef. | Refr. + humid. | Raffr.+Umidif.
78 | Standardwerte | J117 | keine | keine | aucune | nessuno
79 | Standardwerte | BC37 | MFH | MFH | Habitat collectif | Ab. plurif.
80 | Standardwerte | BC38 | EFH | EFH | Habitat individuel | Ab. monof.
81 | Standardwerte | BC39 | Verwaltung | Verwaltung | Administration | Amministraz.
82 | Standardwerte | BC40 | Schule | Schule | Ecole | Scuole
83 | Standardwerte | BC41 | Verkauf | Verkauf | Commerce | Negozi
84 | Standardwerte | BC42 | Restaurant | Restaurant | Restaurant | Ristoranti
85 | Standardwerte | BC43 | Vers.-Lokal | Vers.-Lokal | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
86 | Standardwerte | BC44 | Spitäler | Spitäler | Hôpital | Ospedali
87 | Standardwerte | BC45 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
88 | Standardwerte | BC46 | Lager | Lager | Entrepôt | Magazzini
89 | Standardwerte | BC47 | Sportbau | Sportbau | Installation sportive | Impianti sport.
90 | Standardwerte | BC48 | Hallenbad | Hallenbad | Piscine couverte | Piscine
91 | Standardwerte | O36 | keine Lüftung | keine Lüftung | Pas de ventilation | No ventil.
92 | Standardwerte | O37 | Zu- / Abluft | Zu- / Abluft | Fourni/repris | Immiss./estraz.
93 | Standardwerte | O38 | Lüftung+WRG | Lüftung+WRG | Double flux | Ventil.+RC
94 | Standardwerte | O39 | Lüftung+WP | Lüftung+WP | FOU/REP+PAC | Ventil.+PdC
95 | Standardwerte | O40 | nur Abluft | nur Abluft | REP | Solo estraz.
96 | Standardwerte | O41 | Abluft - WP | Abluft - WP | REP+PAC | Estraz.+PdC
97 | Standardwerte | O42 | Einzelraumlüft. | Einzelraumlüft. | Local | Aeraz. per loc.
98 | Standardwerte | O43 | Auto Fensterl. | Auto Fensterl. | Fen. auto | Finestre,autom.
99 | Standardwerte | N55 | keine WRG | keine WRG | Pas de récup. | nessun RC
100 | Standardwerte | N56 | Kreuzstrom | Kreuzstrom | Courant croisé | flusso incrociato
101 | Standardwerte | N57 | Gegenstrom | Gegenstrom | Contre-courant | controcorrente
102 | Standardwerte | N58 | Rotations-WT | Rotations-WT | Rotatif | scambiatore rotativo
103 | Standardwerte | N59 | Kreislauf-KVS | Kreislauf-KVS | Circulation-KVS | scambiatore di calore a circuito chiuso
104 | Standardwerte | AB47 | AC-Motor | AC-Motor | Moteur AC | Motore AC
105 | Standardwerte | AB48 | DC/EC-Motor | DC/EC-Motor | Moteur DC/EC | Motore DC/EC
106 |  |  | Deckungsgrad zu hoch | Deckungsgrad zu hoch | Taux de couverture trop haut | Tasso di copertura troppo alto
107 |  |  | Heizung ausgewählt | Heizung ausgewählt | Chauffage choisi | Riscaldamento scelto
108 |  |  | Warmwasser ausgewählt | Warmwasser ausgewählt | Eau chaude choisie | Acqua calda scelta
109 |  |  | Berechnung beilege | Berechnung beilege | Calcul annexé | Allegare il calcolo
110 |  |  | Zusätzlich Elektro-Wassererwärmer wählen | Zusätzlich Elektro-Wassererwärmer wählen | Choisir un chauffage électrique complémentaire de l'ECS | Scegliere uno scaldacqua elettrico aggiuntivo per ACS
111 |  |  | Externe Berechnung beilegen | Externe Berechnung beilegen | Calcul externe annexé | Allegare calcolo esterno
112 |  |  | Hinweis: Im Blatt 'Eingaben' wurde ein Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe gewählt -> Wärmeerzeugung mit Abluft-WP wählen | Hinweis: Im Blatt 'Eingaben' wurde ein Lüftungsgerät mit integrierter Wärmepumpe gewählt -> Wärmeerzeugung mit Abluft-WP wählen | Remarque: dans la feuille 'Entrée' une installation de ventilation avec PAC intégrée a été choisie -> choisir une PAC avec air fourni comme mode de production de chaleur | Nota: nel foglio "Dati" è stasto scelto un impianto di ventilazione con PdC integrata -> scegliere una produzione di calore con PdC con immissione d'aria
113 | Eingaben | D38 | 1) Externe Berechnung beilegen und Werte in Zellen F40 - I43 eintragen | 1) Externe Berechnung beilegen und Werte in Zellen F40 - I43 eintragen | 1) Joindre un calcul externe et introduire les valeurs aux cellules F40 - I43 | 1) Allegare un calcolo eterno e inserire i valori nelle celle F40 - I43
114 | Eingaben | J8 | EGID: | EGID: | EGID: | EGID:
115 | Standardwerte | A98 | Aargau | Aargau | Argovie | Argovia
116 | Standardwerte | A99 | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello interno
117 | Standardwerte | A100 | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello esterno
118 | Standardwerte | A101 | Bern | Bern | Berne | Berna
119 | Standardwerte | A102 | Basel Land | Basel Land | Bâle-Campagne | Basilea Campagna
120 | Standardwerte | A103 | Basel Stadt | Basel Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città
121 | Standardwerte | A104 | Fribourg | Fribourg | Fribourg | Friborgo
122 | Standardwerte | A105 | Genève | Genève | Genève | Ginevra
123 | Standardwerte | A106 | Glarus | Glarus | Glaris | Glarona
124 | Standardwerte | A107 | Graubünden | Graubünden | Grisons | Grigioni
125 | Standardwerte | A108 | Jura | Jura | Jura | Giura
126 | Standardwerte | A109 | Luzern | Luzern | Lucerne | Lucerna
127 | Standardwerte | A110 | Neuenburg | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel
128 | Standardwerte | A111 | Nidwalden | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo
129 | Standardwerte | A112 | Obwalden | Obwalden | Obwald | Obvaldo
130 | Standardwerte | A113 | St. Gallen | St. Gallen | St-Gall | San Gallo
131 | Standardwerte | A114 | Schaffhausen | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa
132 | Standardwerte | A115 | Solothurn | Solothurn | Soleure | Soletta
133 | Standardwerte | A116 | Schwyz | Schwyz | Schwytz | Svitto
134 | Standardwerte | A117 | Thurgau | Thurgau | Thurgovie | Turgovia
135 | Standardwerte | A118 | Tessin | Tessin | Tessin | Ticino
136 | Standardwerte | A119 | Uri | Uri | Uri | Uri
137 | Standardwerte | A120 | Waadt | Waadt | Vaud | Vaud
138 | Standardwerte | A121 | Wallis | Wallis | Valais | Vallese
139 | Standardwerte | A122 | Zug | Zug | Zoug | Zugo
140 | Standardwerte | A123 | Zürich | Zürich | Zurich | Zurigo
141 | Standardwerte | A124 | Fürstentum Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Principauté du Liechtenstein | Principato del Liechtenstein
142 | Standardwerte | A125 | Spezial | Spezial | spécial | speciale
143 | Eingaben | B48 | Unterschriften | Unterschriften | Signature | Firme
144 | Eingaben | C48 | Nachweis erarbeitet durch: | Nachweis erarbeitet durch: | Justificatif établi par: | Verifica elaborata da:
145 | Eingaben | G48 | Nachweisprüfung / Private Kontrolle: | Nachweisprüfung / Private Kontrolle: | Contrôle du justificatif/Contrôle privé: | Controllo della verifica/Controllo esterno:
146 | Eingaben | G49 | Die Richtigkeit bescheinigt | Die Richtigkeit bescheinigt | Certifié complet et correct | Si attesta la correttezza
147 | Eingaben | B51 | Name und Adresse | Name und Adresse | Nom et adresse | Nome e indirizzo
148 | Eingaben | B52 | bzw. Firmenstempel | bzw. Firmenstempel | ou tampon de l'entreprise | risp. timbro della ditta
149 | Eingaben | B55 | Sachbearbeiter/-in, Tel.: | Sachbearbeiter/-in, Tel.: | Responsable, tél.: | Responsabile, tel.:
150 | Eingaben | B57 | Ort, Datum, Unterschrift: | Ort, Datum, Unterschrift: | Lieu, date, signature: | Luogo, data, firma:
151 | Eingaben | B60 | Ausführungskontrolle: | Ausführungskontrolle: | Contrôle d'exécution | Controllo esecuzione:
152 | Eingaben | C60 | Gleiche Person | Gleiche Person | même personne | stessa persona
153 | Eingaben | F60 | oder: | oder: | ou: | oppure:
154 | Standardwerte | W109 | Ölfeuerung | Ölfeuerung | Chaudière à mazout | Caldaia a gasolio
155 | Standardwerte | W110 | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung | Chaudière à mazout à condensation, que chauffage | Caldaia a gasolio con condensazione, solo riscaldamento
156 | Standardwerte | W111 | Ölfeuerung kondensierend nur Warmwasser | Ölfeuerung kondensierend nur Warmwasser | Chaudière à mazout à condensation, qu'eau chaude | Caldaia a gasolio con condensazione, solo ACS
157 | Standardwerte | W112 | Gasfeuerung | Gasfeuerung | Chaudière à gaz | Caldaia a gas
158 | Standardwerte | W113 | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung | Chaudière à gaz à condensation, que chauffage | Caldaia a gas con condensazione, solo riscaldamento
159 | Standardwerte | W114 | Gasfeuerung kondensierend nur Warmwasser | Gasfeuerung kondensierend nur Warmwasser | Chaudière à gaz à condensation, qu'eau chaude | Caldaia a gas con condensazione, solo ACS
160 | Standardwerte | W115 | Gas - Wassererwärmer | Gas - Wassererwärmer | Chauffe-eau à gaz | Scaldacqua a gas
161 | Standardwerte | W116 | Holzfeuerung | Holzfeuerung | Chauffage au bois | Riscaldamento a legna
162 | Standardwerte | W117 | Pelletfeuerung | Pelletfeuerung | Chauffage au pellets | Riscaldamento a pellet
163 | Standardwerte | W118 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=50% nicht erneuerbar | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=50% nicht erneuerbar | Chaleur à distance (min. 50% énergies ren., rejets, CCF) | Teleriscaldamento (<=50% di energie non rinnovabili)
164 | Standardwerte | W119 | Elektrospeicher-Zentralheizung | Elektrospeicher-Zentralheizung | Chauffage central électrique | Riscaldamento elettrico diretto centralizzato
165 | Standardwerte | W120 | Elektro direkt | Elektro direkt | Chauffage électrique direct | Elettrico diretto
166 | Standardwerte | W121 | Elektro-Wassererwärmer | Elektro-Wassererwärmer | Chauffe-eau électrique | Scaldacqua elettrico
167 | Standardwerte | W122 | WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil | WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil | CCF (fossile) - part thermique et électrique | Cogenerazione (fossile) - termico + elettrico
168 | Standardwerte | W123 | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | CCF (bois) - part thermique et électrique | Cogenerazione (legna) - termico + elettrico
169 | Standardwerte | W124 | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | Pompe à chaleur air-eau, que chauffage | PdC aria-acqua, solo riscaldamento
170 | Standardwerte | W125 | Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser | Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser | Pompe à chaleur air-eau, qu'eau chaude | PdC aria-acqua, solo ACS
171 | Standardwerte | W126 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | Pompe à chaleur géothermique, que chauffage | PdC con sonde geotermiche, solo riscaldamento
172 | Standardwerte | W127 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | Pompe à chaleur géothermique, qu'eau chaude | PdC con sonde geotermiche, solo ACS
173 | Standardwerte | W128 | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | Pompe à chaleur eau usée, que chauffage | PdC con acqua di scarico, solo riscaldamento
174 | Standardwerte | W129 | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | Pompe à chaleur eau usée, qu'eau chaude | PdC con acqua di scarico, solo ACS
175 | Standardwerte | W130 | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | Pompe à chaleur eau-eau, que chauffage | PdC acqua-acqua, solo riscaldamento
176 | Standardwerte | W131 | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | Pompe à chaleur eau-eau, qu'eau chaude | PdC acqua-acqua, solo ACS
177 | Standardwerte | W132 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | Pompe à chaleur eau souterraine, directe, que chauffage | PdC con acqua di falda, diretto, solo riscaldamento
178 | Standardwerte | W133 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | Pompe à chaleur eau souterraine, directe, qu'eau chaude | PdC con acqua di falda, diretto, solo ACS
179 | Standardwerte | W134 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | Pompe à chaleur eau souterraine, indirecte, que chauffage | PdC con acqua di falda, indiretto, solo riscaldamento
180 | Standardwerte | W135 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | Pompe à chaleur eau souterraine, indirecte, qu'eau chaude | PdC con acqua di falda, indiretto, solo ACS
181 | Standardwerte | W136 | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | Pompe à chaleur registre terrestre, que chauffage | PdC con fasci di tubi orizzontali, solo riscaldamento
182 | Standardwerte | W137 | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | Pompe à chaleur registre terrestre, qu'eau chaude | PdC con fasci di tubi orizzontali, solo ACS
183 | Standardwerte | W138 | Solarenergie thermisch, nur Heizung | Solarenergie thermisch, nur Heizung | Capteurs solaires thermiques, que chauffage | Energia solare termica, solo riscaldamento
184 | Standardwerte | W139 | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | Capteurs solaires thermiques, qu'eau chaude | Energia solare termica, solo ACS
185 | Standardwerte | W140 | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | Capteurs solaires thermiques, chauffage et eau chaude | Energia solare termica, risc. + ACS
186 | Standardwerte | W141 | Photovoltaik | Photovoltaik | Installation photovoltaïque | Fotovoltaico
187 | Standardwerte | W142 | Andere | Andere | Autre | Altro
188 | Standardwerte | W143 | Übertrag | Übertrag | Report | Riporto
189 | Standardwerte | W144 | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | Aération avec PAC air repris/fourni et récup. de chaleur | Impianto di immissione e espulsione dell'aria con recupero di calore e PdC sull'aspirazione dell'aria
190 | Standardwerte | W145 | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | Aération avec PAC air repris/fourni sans récup. de chaleur | Impianto di immissione e espulsione dell'aria senza recupero di calore e con PdC sull'aspirazione dell'aria
191 | Standardwerte | W146 | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | Aération air repris avec PAC (sans air fourni) | Impianto d'estrazione dell'aria, senza immissione, con PdC sull'aspirazione dell'aria.
192 | Standardwerte | W147 | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | PAC compacte avec air fourni/repris avec récup. de chaleur | PdC aria-acqua compatta con immissione e espulsione dell'aria, con recupero di calore
193 | Standardwerte | W148 | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | PAC compacte avec air fourni/repris sans récup. de chaleur (que chauffage) | PdC aria-acqua compatta con immissione e espulsione dell'aria, senza recupero di calore (solo riscaldamento)
194 | Standardwerte | W149 | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | PAC compacte avec air fourni/repris sans récup. de chaleur (qu'eau chaude) | PdC aria-acqua compatta con immissione e espulsione dell'aria, senza recupero di calore (solo ACS)
195 | Standardwerte | W150 | Biomasse, hydraulisch eingebunden | Biomasse, hydraulisch eingebunden | Biomasse, connectée au réseau hydraulique | Biomassa, collegata alla rete idraulica
196 | Standardwerte | W151 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), >75% nicht erneuerbar | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), >75% nicht erneuerbar | Chaleur à distance (max. 25% énergies ren., rejets, CCF) | Teleriscaldamento (>75% di energie non rinnovabili)
197 | Standardwerte | W152 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=75% nicht erneuerbar | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=75% nicht erneuerbar | Chaleur à distance (min. 25% énergies ren., rejets, CCF) | Teleriscaldamento (<=75% di energie non rinnovabili)
198 | Standardwerte | W153 | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=25% nicht erneuerbar | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=25% nicht erneuerbar | Chaleur à distance (min. 75% énergies ren., rejets, CCF) | Teleriscaldamento (<=25% di energie non rinnovabili)
199 | Standardwerte | V109 | Ölfeuerung | Ölfeuerung | Chaudière à mazout | Caldaia a gasolio
200 | Standardwerte | V110 | Ölheizung kondensierend | Ölheizung kondensierend | Chaudière à mazout à condensation | Caldaia a gasolio con condensazione
201 | Standardwerte | V111 | Ölfeuerung kondens. Warmwasser | Ölfeuerung kondens. Warmwasser | Chaudière à mazout à condensation. Eau chaude. | Scaldacqua a gasolio con condensazione
202 | Standardwerte | V112 | Gasfeuerung | Gasfeuerung | Chaudière à gaz | Caldaia a gas
203 | Standardwerte | V113 | Gasheizung kondensierend | Gasheizung kondensierend | Chaudière à gaz à condensation | Caldaia a gas con condensazione
204 | Standardwerte | V114 | Gas kondensierend Warmwasser | Gas kondensierend Warmwasser | Chaudière à gaz à condensation. Eau chaude | Scaldacqua a gas con condensazione
205 | Standardwerte | V115 | Gas - Wassererwärmer | Gas - Wassererwärmer | Chauffe-eau à gaz | Scaldacqua a gas
206 | Standardwerte | V116 | Holzfeuerung | Holzfeuerung | Chauffage au bois | Caldaia a legna
207 | Standardwerte | V117 | Pelletfeuerung | Pelletfeuerung | Chauffage au pellets | Caldaia a pellet
208 | Standardwerte | V118 | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Chaleur à distance (min. 50% énergies ren.) | Teleriscaldamento (<=50% non rinnovabili)
209 | Standardwerte | V119 | Elektrospeicher-Zentralheizung | Elektrospeicher-Zentralheizung | Chauffage central électrique | Riscaldamento elettrico diretto centralizzato
210 | Standardwerte | V120 | Elektro direkt | Elektro direkt | Chauffage électrique direct | Elettrico diretto
211 | Standardwerte | V121 | Elektro-Wassererwärmer | Elektro-Wassererwärmer | Chauffe-eau électrique | Scaldacqua elettrico
212 | Standardwerte | V122 | WKK - thermischer+elektr. Anteil | WKK - thermischer+elektr. Anteil | CCF (fossile) - part thermique et électrique | Cogenerazione - termico+elettrico
213 | Standardwerte | V123 | WKK Holz - therm.+elektr. Anteil | WKK Holz - therm.+elektr. Anteil | CCF (bois) - part thermique et électrique | Cogenerazione a legna - termico+elettrico
214 | Standardwerte | V124 | Luft-Wärmepumpe, Heizung | Luft-Wärmepumpe, Heizung | Pompe à chaleur air-air, chauffage | PdC ad aria, riscaldamento
215 | Standardwerte | V125 | Luft-Wärmepumpe, Warmwasser | Luft-Wärmepumpe, Warmwasser | Pompe à chaleur air-air, eau chaude | PdC ad aria, ACS
216 | Standardwerte | V126 | Erdsonden-WP, Heizung | Erdsonden-WP, Heizung | Pompe à chaleur géothermique, chauffage | PdC con sonde geotermiche, riscaldamento
217 | Standardwerte | V127 | Erdsonden-WP, Warmwasser | Erdsonden-WP, Warmwasser | Pompe à chaleur géothermique, eau chaude | PdC con sonde geotermiche, ACS
218 | Standardwerte | V128 | Abwasser-WP (direkt), Heizung | Abwasser-WP (direkt), Heizung | Pompe à chaleur eau usée (directe), chauffage | PdC con acqua di scarico, riscaldamento
219 | Standardwerte | V129 | Abwasser-WP direkt, Warmwasser | Abwasser-WP direkt, Warmwasser | Pompe à chaleur eau usée directe, eau chaude | PdC con acqua di scarico, ACS
220 | Standardwerte | V130 | Wasser-Wärmepumpe, Heizung | Wasser-Wärmepumpe, Heizung | Pompe à chaleur eau-eau, chauffage | PdC ad acqua, riscaldamento
221 | Standardwerte | V131 | Wasser-WP, Warmwasser | Wasser-WP, Warmwasser | Pompe à chaleur eau-eau, eau chaude | PdC ad acqua, ACS
222 | Standardwerte | V132 | Grundwasser-WP direkt, Heizung | Grundwasser-WP direkt, Heizung | Pompe à chaleur eau souterraine, directe, chauffage | PdC con acqua di falda, diretto, riscaldamento
223 | Standardwerte | V133 | Grundwasser-WP dir. Warmwasser | Grundwasser-WP dir. Warmwasser | Pompe à chaleur eau souterraine, directe, eau chaude | PdC con acqua di falda, diretto, ACS
224 | Standardwerte | V134 | Grundwasser-WP, indir, Heizung | Grundwasser-WP, indir, Heizung | Pompe à chaleur eau souterraine, indirecte, chauffage | PdC con acqua di falda, indiretto, riscaldamento
225 | Standardwerte | V135 | Grundwasser-WP, indir, Warmw. | Grundwasser-WP, indir, Warmw. | Pompe à chaleur eau souterraine, indirecte, eau chaude | PdC con acqua di falda, indiretto, ACS
226 | Standardwerte | V136 | Erdregister-WP, Heizung | Erdregister-WP, Heizung | Pompe à chaleur registre terrestre, chauffage | PdC con fasci di tubi orizzontali, riscaldamento
227 | Standardwerte | V137 | Erdregister-WP, Warmwasser | Erdregister-WP, Warmwasser | Pompe à chaleur registre terrestre, eau chaude | PdC con fasci di tubi orizzontali, ACS
228 | Standardwerte | V138 | Solarenergie thermisch, Heizung | Solarenergie thermisch, Heizung | Capteurs solaires thermiques, chauffage | Energia solare termica per riscaldamento
229 | Standardwerte | V139 | Solarenergie therm. Warmwasser | Solarenergie therm. Warmwasser | Capteurs solaires thermiques, eau chaude | Energia solare termica per ACS
230 | Standardwerte | V140 | Solarenergie Heizung + WW | Solarenergie Heizung + WW | Capteurs solaires thermiques, chauffage et eau chaude | Energia solare per riscaldamento + ACS
231 | Standardwerte | V141 | Photovoltaik | Photovoltaik | Installation photovoltaïque | Fotovoltaico
232 | Standardwerte | V142 | Andere | Andere | Autre | Altro
233 | Standardwerte | V143 | Übertrag | Übertrag | Report | Riporto
234 | Standardwerte | V144 | Ab- / Zuluft-WP + WRG | Ab- / Zuluft-WP + WRG | PAC air fourni/repris avec récup. de chaleur | Impianto di immissione e espulsione dell'aria con recupero di calore e PdC sull'aspirazione dell'aria
235 | Standardwerte | V145 | Ab- / Zuluft-WP ohne WRG | Ab- / Zuluft-WP ohne WRG | PAC air fourni/repris sans récup. de chaleur | Impianto di immissione e espulsione dell'aria senza recupero di calore e con PdC sull'aspirazione dell'aria
236 | Standardwerte | V146 | Abluft-Wärmepumpe ohne ZUL | Abluft-Wärmepumpe ohne ZUL | PAC air repris sans air fourni | Impianto d'estrazione dell'aria, senza immissione, con PdC sull'aspirazione dell'aria
237 | Standardwerte | V147 | Kompakt-WP + WRG | Kompakt-WP + WRG | PAC compacte avec récup. de chaleur | PdC compatta + RC
238 | Standardwerte | V148 | Kompakt-WP ohne WRG, Heizteil | Kompakt-WP ohne WRG, Heizteil | PAC compacte sans récup. de chaleur, chauffage | PdC compatta senza RC, risc.
239 | Standardwerte | V149 | Kompakt-WP ohne WRG, WW | Kompakt-WP ohne WRG, WW | PAC compacte sans récup. de chaleur, eau chaude | PdC compatta senza RC, ACS
240 | Standardwerte | V150 | Biomasse, eingebunden | Biomasse, eingebunden | Biomasse, connectée | Biomassa, collegata
241 | Standardwerte | V151 | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Chaleur à distance (<=25% renouvelable) | Teleriscaldamento (>75% non rinnovabili)
242 | Standardwerte | V152 | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Chaleur à distance (>25% renouvelable) | Teleriscaldamento (<=75% non rinnovabili)
243 | Standardwerte | V153 | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Chaleur à distance (>75% renouvelable) | Teleriscaldamento (<=25% non rinnovabili)
244 | Standardwerte | AD118 | Strom für Wärmepumpen ist doppelt zu gewichten | Strom für Wärmepumpen ist doppelt zu gewichten | L'électricité pour les PAC doit être pondérée double | L'elettricità per la PdC ha un fattore di ponderazione g=2
245 |  |  | 0
246 | Standardwerte | AD122 | Nutzungsgrad elektrisch (Berechnung beilegen) | Nutzungsgrad elektrisch (Berechnung beilegen) | Rendement électrique (joindre calcul) | Rendimento elettrico (allegare il calcolo)
247 | Standardwerte | AD138 | Absorberfläche [m2] | Absorberfläche [m2] | Surface d'absorbeur [m2] | Superficie dell'assorbitore [m2]
248 | Standardwerte | AD141 | Nennleistung [kWp] | Nennleistung [kWp] | Puissance nominale [kWp] | Potenza nominale (kWp)
249 | Standardwerte | AE138 | Netto-Ertrag pro m2 Absorberfläche [kWh/m2] | Netto-Ertrag pro m2 Absorberfläche [kWh/m2] | Apport net par m2 d'absorbeur [kWh/m2] | Produzione netta per m2 di assorbitore [kWh/m2]
250 | Standardwerte | AE141 | Netto-Jahresertrag [kWh/kWp] (Berechnung beilegen) | Netto-Jahresertrag [kWh/kWp] (Berechnung beilegen) | Apport net annuel [kWh/kWp] (joindre clacul) | Produzione annuale netta [kWh/kWp] (allegare il calcolo)
251 | Standardwerte | AB47 | AC-Motor | AC-Motor | Moteur AC | Motore AC
252 | Standardwerte | AB48 | DC/EC-Motor | DC/EC-Motor | Moteur DC/EC | Motore DC/EC
253 | Nachweis | B6 | Wärmeerzeugung: | Wärmeerzeugung: | Production de chaleur: | Produzione di calore:
254 | Nachweis | H6 | Nutzungsgrad / JAZ | Nutzungsgrad / JAZ | Rendement / COPa | Rendimento / CLA
255 | Nachweis | J6 | Deckungsgrad [%] | Deckungsgrad [%] | Taux de couverture [%] | Tasso di copertura [%]
256 | Nachweis | B7 | Wärmeerzeugung A | Wärmeerzeugung A | Production de chaleur A | Produzione di calore A
257 | Nachweis | B11 | Wärmeerzeugung B | Wärmeerzeugung B | Production de chaleur B | Produzione di calore B
258 | Nachweis | B15 | Wärmeerzeugung C | Wärmeerzeugung C | Production de chaleur C | Produzione di calore C
259 | Nachweis | B19 | Wärmeerzeugung D | Wärmeerzeugung D | Production de chaleur D | Produzione di calore D
260 | Nachweis | H7 | Eingabe | Eingabe | Entrée | Valore
261 | Nachweis | I7 | Rechenwert | Rechenwert | Valeur calculée | Valore utilizz.
262 | Nachweis | J7 | Heizung | Heizung | Chauffage | Riscaldam.
263 | Nachweis | L7 | Warmwasser | Warmwasser | Eau chaude | Acqua calda
264 | Nachweis | B23 | Übertrag weitere Wärmeerzeugungen | Übertrag weitere Wärmeerzeugungen | Report autres productions de chaleur | Riporto da altre produzioni di calore
265 | Nachweis | B25 | Zugeführte Elektrizität (ungewichtet) | Zugeführte Elektrizität (ungewichtet) | Electricité fournie (non pondérée) | Elettricità fornita (non ponderata)
266 | Nachweis | B27 | Zugeführte Energie (ohne Strom, gewichtet) | Zugeführte Energie (ohne Strom, gewichtet) | Energie fournie (sans électricité, pondérée) | Energia fornita (escluso elettricità, ponderata)
267 | Nachweis | I27 | Deckungsgrad total: | Deckungsgrad total: | Taux de couverture total | Copertura totale:
268 | Nachweis | B29 | Gebäudedaten, Lüftung und Grenzwert: | Gebäudedaten, Lüftung und Grenzwert: | Données du bâtiment, ventilation et valeur limite | Dati dell'edificio, ventilazione e valori limite
269 | Nachweis | L29 | Total/Mittel | Total/Mittel | Total / Moyenne | Tot./media
270 | Nachweis | B34 | Heizwärmebedarf Qh,eff | Heizwärmebedarf Qh,eff | Besoin pour chauffage Qh,eff | Fabbisogno termico per il riscaldamento Qh,eff
271 | Nachweis | B34 | Qh mit effektivem Luftwechsel | Qh mit effektivem Luftwechsel | Qh avec renouvelement d'air effectif | Qh con ricambio d'aria effettivo
272 | Nachweis | B35 | Qww Wärmebedarf Warmwasser SIA 380/1 | Qww Wärmebedarf Warmwasser SIA 380/1 | Besoin pour eau chaude Qww SIA 380/1 | Qww Fabbisogno di calore per ACS SIA 380/1
273 | Nachweis | B39 | Strombedarf Lüftungsanlage | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoin en électricité pour la ventilation | Fabbisogno elettrico per ventilazione
274 | Nachweis | B40 | Strom Hilfsbetriebe / Kühlung | Strom Hilfsbetriebe / Kühlung | Electricité pour les auxiliaires / le refroidissement | Elettricità per ausiliari/climatizzazione
275 | Nachweis | B40 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe | Besoin en électricité pour la climatisation + auxiliaires | Fabbisogno elettrico per climatizzazione e ausiliari
276 | Nachweis | B43 | Massgebender Grenzwert | Massgebender Grenzwert | Valeur limite déterminante | Valore limite determinante
277 | Nachweis | B45 | Wärmeerzeugung: | Wärmeerzeugung: | Production de chaleur: | Produzione di calore:
278 | Nachweis | B46 | (Heizung + Warmwasser) | (Heizung + Warmwasser) | (chauffage et eau chaude) | (Riscaldamento+ACS)
279 | Nachweis | E46 | oder JAZ | oder JAZ | ou COPa | o COP
280 | Nachweis | F45 | Gewich-tung | Gewich-tung | Pondération | Pondera- zione
281 | Nachweis | G45 | Deckungsgrad | Deckungsgrad | Taux de couverture | Tasso di copertura
282 | Nachweis | I45 | gew. Endenergie kWh/m2 | gew. Endenergie kWh/m2 | Energie finale pondérée kWh/m2 | Fabb. fin. pond. kWh/m2
283 | Nachweis | I46 | Strom | Strom | Courant | Elettricità
284 | Nachweis | J46 | andere | andere | autre | altro
285 | Nachweis | L45 | Wärme | Wärme | Chaleur | Calore
286 | Nachweis | B52 | Strombedarf Lüftungsanlage | Strombedarf Lüftungsanlage | Besoin d'électricité ventilation | Fabb. elettricità impianti di aerazione
287 | Nachweis | B53 | Strom Klima + Hilfsbetriebe | Strom Klima + Hilfsbetriebe | Electricité climatisation + auxiliaires | Elettricità per climatizzazione + ausiliari
288 | Nachweis | B53 | Strom für Klima + Hilfsbetriebe | Strom für Klima + Hilfsbetriebe | Electricité climatisation + auxiliaires | Elettricità per climatizzazione + ausiliari
289 | Nachweis | B54 | Total: | Total: | Total: | Totale:
290 | Nachweis | B56 | Erfüllung der Anforderungen: | Erfüllung der Anforderungen: | Respect des exigences: | Rispetto delle esigenze:
291 | Nachweis | G56 | Anforderung | Anforderung | Exigences | Esigenza
292 | Nachweis | I56 | Berechneter Wert | Berechneter Wert | Valeur calculée | Valore calcolato
293 | Nachweis | B58 | Minergie - Kennzahl Wärme | Minergie - Kennzahl Wärme | Minergie - Indice chaleur | Indice termico MINERGIE
294 | Nachweis | B58 | Grenzwert MINERGIE - P | Grenzwert MINERGIE - P | Valeur limite MINERGIE-P | Valore limite MINERGIE - P
295 | Nachweis | B58 | Grenzwert | Grenzwert | Valeur limite | Valore limite
296 | Nachweis | L56 | Erfüllt? | Erfüllt? | Respectée? | Rispettato?
297 | Nachweis | B51 | weitere Wärmeerzeuger | weitere Wärmeerzeuger | autre production de chaleur | altri produttori di calore
298 | Nachweis | B61 | Beilagen (alle Beilagen der linken Spalte einreichen) | Beilagen (alle Beilagen der linken Spalte einreichen) | Annexes (déposer toute celles de la colonne de gauche) | Allegati (presentare tutti gli allegati della colonna a sinistra)
299 | Nachweis | I61 | Zutreffendes ankreuzen | Zutreffendes ankreuzen | Marquer d'une croix ce qui convient | Crociare gli allegati da presentare
300 | Nachweis | C63 | Schema Heizung und Lüftung | Schema Heizung und Lüftung | Schéma chauffage et ventilation | Schema riscaldamento e ventilazione
301 | Nachweis | C64 | Externe Berechnungen und Datenblätter | Externe Berechnungen und Datenblätter | Calculs externes et fiches techniques | Calcoli e schede tecniche
302 | Nachweis | F58 | Bedarf nicht gedeckt | Bedarf nicht gedeckt | Besoin pas couvert | Fabbisogno non coperto
303 | Nachweis | F58 | ohne Hallenbad | ohne Hallenbad | sans piscine couverte | senza piscina
304 | Nachweis | B59 | Warmwasser mit mindestens 20% erneuerbarer Energie erzeugt (für Restaurants / Sportbauten / Hallenbäder) | Warmwasser mit mindestens 20% erneuerbarer Energie erzeugt (für Restaurants / Sportbauten / Hallenbäder) | Eau chaude avec min. 20% d'énergie renouvelable (pour restaurants, installations sportives, piscines couvertes) | ACS prodotta con almeno 20% di energie rinnovabili (per ristoranti/impianti sportivi/piscine)
305 | Nachweis | J28 | Deckungsgrad <> 100% | Deckungsgrad <> 100% | Taux de couverture <> 100% | Copertura <> 100%
306 |  |  | Netto-Jahresertrag pro kWp (Standardwert) | Netto-Jahresertrag pro kWp (Standardwert) | Apport annuel net par kWp (valeur standard) | Apporto annuale netto per kWp (valore standard)
307 | Eingaben | Tag B46 | Zwingende Eingabe Qh,eff oder Qh,korr: Heizwärmebedarf Qh,eff mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom Vth aus der Berechnung SIA 380/1:2009 übertragen. Fakultativ darf anstelle von Qh,eff auch der raumhöhenkorrigierte Wert Qh,korr (Korrektur gemäss Angaben MINERGIE) hier eingetragen werden. | Zwingende Eingabe Qh,eff oder Qh,korr: Heizwärmebedarf Qh,eff mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom Vth aus der Berechnung SIA 380/1:2009 übertragen. Fakultativ darf anstelle von Qh,eff auch der raumhöhenkorrigierte Wert Qh,korr (Korrektur gemäss Angaben MINERGIE) hier eingetragen werden. | Entrée obligatoire: Qh,eff ou Qh,corr à reporter du calcul SIA 380/1:2009 les besoins de chaleur pour le chauffage Qh,eff avec débit d’air neuf thermiquement actif Vth. Facultatif: la valeur corrigée pour la hauteur d'étage Qh,corr (correction selon indications MINERGIE) peut être introduite à la place de Qh,eff | Valore richiesto per Qh,eff. O Qh,corr.: inserire fabbisogno di calore per il riscaldamento Qh,eff. con portata d'aria esterna termicamente determinante Vth secondo calcolo SIA 380/1:2009. Facoltativo: invece di Qh,eff. può essere inserito Qh,corr. che considera anche la correzione dell'altezza del locale (corrzione secondo indicazioni MINERGIE)
308 |  |  | 'Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe' wählen | 'Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe' wählen | Choisir "Aération avec PAC air repris" | Scegliere "Impianto d'estrazione dell'aria, con PdC sull'aspirazione dell'aria".
309 |  |  | 'Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG' oder 'Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG' wählen | 'Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG' oder 'Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG' wählen | Choisir "Aération avec PAC air repris/fourni sans récup. de chaleur" ou PAC compacte avec air fourni/repris et ECS sans récup. de chaleur" | Scegliere "Impianto di immissione e espulsione dell'aria senza recupero di calore e con PdC sull'aspirazione dell'aria" oppure "PdC aria-acqua compatta con immissione e espulsione dell'aria, senza recupero di calore"
310 |  |  | 'Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG' oder 'Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG' wählen" | 'Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG' oder 'Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG' wählen" | Choisir "Aération avec PAC air repris/fourni avec récup. de chaleur" ou PAC compacte avec air fourni/repris et ECS avec récup. de chaleur" | Scegliere "Impianto di immissione e espulsione dell'aria con recupero di calore e PdC sull'aspirazione dell'aria" oppure "PdC aria-acqua compatta con immissione e espulsione dell'aria e ACS, con recupero di calore"
311 | Sommer | Tag B23 | Wenn Beschreibung zutrifft, ist Bedingung 'Glasanteil' nicht relevant. Wenn eine der beschriebenen Eigenschaften nicht zutrifft, ist n.a. anzuwählen. | Wenn Beschreibung zutrifft, ist Bedingung 'Glasanteil' nicht relevant. Wenn eine der beschriebenen Eigenschaften nicht zutrifft, ist n.a. anzuwählen. | Si la description est exacte, la condition "taux de surface vitrée" n'est pas significative. Si l'une des caractéristiques ne correspond pas, "n.a." doit être sélectionné. | Se si riscontra questa situazione, la percentuale di vetro non è rilevante. Se una delle caratteristiche elencate non è presente, bisogna rispondere n.a.
312 | Eingaben | Register | Eingaben | Eingaben | Entrées | Dati
313 | Nachweis | Register | Nachweis | Nachweis | Justificatif | Verifica
314 | Uebersicht | Register | Uebrsicht | Uebrsicht | Aperçu | Visione d'insieme
315 | Uebersicht | G2 | Übersicht | Übersicht | Aperçu | Visione d'insieme
316 | Sommer | Register | Sommer | Sommer | Eté | Estate
317 | Sommer | B2 | Sommerlicher Wärmeschutz im Minergie-Standard | Sommerlicher Wärmeschutz im Minergie-Standard | Protection thermique estivale dans le label Minergie | Protezione termica estiva secondo lo standard Minergie
318 | Sommer | B8 | Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen. Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche). Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils) | Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen. Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche). Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils) | La justification de la protection thermique estivale se base sur la déclaration du requérant. L'office de certification peut, dans le cadre de la certification ou lors de contrôles aléatoires, demander des justificatifs détaillés. La part vitrée se rapporte toujours à la surface de la façade (et NON à la surface de référence énergétique). Les surfaces vitrées sont inférieures aux surfaces de fenêtres (déduction des cadres). | La verifica della protezione termica estiva si basa sull'auto-dichiarazione del richiedente. Il centro di certificazione, nell'ambito della certificazione o durante le verifiche a campione, può richiedere ulteriori documenti di dettaglio. La percentuale di vetro si riferisce sempre alla superficie della facciata e NON alla AE. Le superfici vetrate sono inferiori alle superfici delle finestre (pari alla quota di telaio).
319 | Sommer | B10 | Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen, Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer und Lager (ohne Kühlung) | Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen, Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer und Lager (ohne Kühlung) | Variante 1: Evaluation globale de cas standards pour les affectations suivantes: habitation, bureau individuel ou paysager, salle de réunion et dépôt (sans refroidissement) | Variante 1: valutazione complessiva di casi standard per le categorie d'edificio abitazioni, amministrazioni (uffici singoli e non), sale riunioni e depositi (senza raffreddamento).
320 | Sommer | B11 | Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind: | L'évaluation globale est valable pour les zones dans lesquelles les conditions suivantes sont respectées pour tous les locaux: | La valutazione globale si applica alle zone in cui tutti i locali rispettano le seguenti condizioni:
321 | Sommer | B12 | - keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2, grössere Glasflächen können in vertikale Flächen umgerechnet werden -> siehe Anwendungshilfe | - keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2, grössere Glasflächen können in vertikale Flächen umgerechnet werden -> siehe Anwendungshilfe | - pas de puits de lumière ou de fenêtre de toiture avec plus de 0.5 m² de surface vitrée; les surfaces plus grandes peuvent être converties en surfaces verticales (voir Aide à l'utilisation) | - non ci sono lucernari o finestre a tetto con una superficie vetrata > 0.5 m2, vetrate più grandi possono essere trasformate in superfici verticali -> si rimanda alla guida all'uso
322 | Sommer | B13 | - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren (z.B. Minergie-Module); | - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren (z.B. Minergie-Module); | - protection solaire extérieure mobile avec volet roulant ou store à lamelles (p.ex. Modules Minergie); | - schermatura solare esterna mobile tramite tapparella o lamella; (p. es. modulo minergie per protezioni solari)
323 | Sommer | B14 | - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich; | - Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich; | - rafraîchissement nocturne possible grâce aux fenêtres; | - è possibile eseguire il raffreddamento notturno tramite finestre;
324 | Sommer | B15 | - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | - interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024. | - charges thermiques internes pas plus élevées que la valeur standard figurant dans le cahier technique SIA 2024. | - carichi interni non superiori ai valori standard secondo quaderno tecnico SIA 2024
325 | Sommer | B17 | Erfüllen die Räume in der Zone die Kriterien? | Erfüllen die Räume in der Zone die Kriterien? | Les locaux de cette zone satisfont-ils les critères? | Nella zona, i locali soddisfano i seguenti criteri?
326 | Sommer | B18 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Bei "andere" hier deklarieren: | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Bei "andere" hier deklarieren: | Protection solaire extérieure mobile. A déclarer ici sous "autres": | Schermatura solare esterna mobile. Se "altro" precisare qui:
327 | Sommer | Tag B19 | g-Wert und Produktebezeichnung | g-Wert und Produktebezeichnung | Valeur g et désignation du produit | Valore g e descrizione del prodotto
328 | Sommer | B20 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70% | Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 façade et plafond en béton apparent à >80%: - taux de surface vitrée <70% | Abitazioni (mono- e plurifamiliari), locale con 1 facciata, soletta in calcestruzzo (libera >80%): - percentuale di vetro <70%
329 | Sommer | B21 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei): - Glasanteil pro Fassade <50% | Habitation (individuelle ou collective), pièce d'angle avec plafond en béton apparent à >80%: - taux de surface vitrée de chaque façade <50% | Abitazioni (mono - e plurifamiliari), locale ad angolo, soletta in calcestruzzo (libera >80%): - percentuale di vetro per facciata <50%
330 | Sommer | B22 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer. Holzdecke und Zementunterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cm Stärke: - Glasanteil <40% | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer. Holzdecke und Zementunterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cm Stärke: - Glasanteil <40% | Habitation (individuelle ou collective), pièce d'angle ou pièce avec 1 façade. Dalle en bois avec chape ciment (min. 6 cm d'épaisseur) ou anhydrite (min. 5 cm d'épaisseur): - taux de surface vitrée <40% | Abitazioni (mono - e plurifamiliari), locale con 1 facciata o locale ad angolo. Soletta in legno con sottofondo cementizio (min. 6 cm) o anidritico (min. 5 cm): - percentuale di vetro <40%
331 | Sommer | B23 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zement-unterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cmStärke. Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. - Glasanteil <100% | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zement-unterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cmStärke. Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. - Glasanteil <100% | Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 façade, plafond en béton apparent à >80% ou chape ciment (min. 6 cm d'épaisseur) ou anhydrite (min. 5 cm d'épaisseur); orientation sud et ombrage par un balcon (min. 1 m de profondeur): - taux de surface vitrée <100% | Abitazioni (mono - e plurifamiliari), locale con 1 facciata, soletta in calcestruzzo (libera >80%) o con sottofondo cementizio (min. 6 cm) o anidritico (min. 5 cm), orientato a sud con ombreggiamento tramite balcone di min. 1 m di profondità: - percentuale di vetro <100%
332 | Sommer | B24 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | Bureau individuel ou paysager, salle de réunion avec 1 façade et plafond en béton apparent à >80%: - taux de surface vitrée <50% et commande automatique des protections solaires | Ufficio singolo, ufficio di gruppo, sala riunioni con 1 facciata, soletta in calcestruzzo (libera >80%): - percentuale di vetro <50% e regolazione automatica della schermatura solare
333 | Sommer | B25 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <35% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <35% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes | Bureau individuel ou paysager, salle de réunion avec 2 façades (pièce d'angle) et plafond en béton apparent à >80%: - taux de surface vitrée <35% et commande automatique des protections solaires | Ufficio singolo, ufficio di gruppo, sala riunioni a locali d’angolo, soletta in calcestruzzo (libera >80%): - percentuale di vetro < 35% e regolazione automatica della schermatura solare
334 | Sommer | B26 | Lager mit geringen internen Wärmelasten | Lager mit geringen internen Wärmelasten | Dépôt avec faibles charges thermiques internes | Magazzino con bassi carichi di calore interni
335 | Sommer | B30 | "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | "n.a.": Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht. "ja": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt. "nein": Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil) | "n.a.": non applicable. Un tel type de local n'existe pas. "oui": il y a un local de ce type et tous les critères sont remplis. "non": il y a un local de ce type mais tous les critères ne sont pas remplis (p.ex. taux de surface vitrée trop élevé). | "n.a.": non applicabile. Un locale di questo tipo non esiste "si": un locale di questo tipo esiste e tutti i criteri sono soddisfatti "no": un locale di questo tipo esiste, ma i criteri non sono soddisfatti (p.es. percentuale di vetro troppo elevata)
336 | Sommer | Tag B20 | Wenn S14 zutrifft, ist in S11 n.a. anzuwählen. | Wenn S14 zutrifft, ist in S11 n.a. anzuwählen. | Si S14 s'avère exact, "n.a." doit être sélectionné dans S11. | Se S14 è vero, in S11 bisogna inserire n.a
337 | Sommer | Tag B23 | Wenn Beschreibung zutrifft, ist Bedingung 'Glasanteil' nicht relevant. Wenn eine der beschriebenen Eigenschaften nicht zutrifft, ist n.a. anzuwählen. | Wenn Beschreibung zutrifft, ist Bedingung 'Glasanteil' nicht relevant. Wenn eine der beschriebenen Eigenschaften nicht zutrifft, ist n.a. anzuwählen. | Si la description est exacte, la condition "taux de surface vitrée" n'est pas significative. Si l'une des caractéristiques ne correspond pas, "n.a." doit être sélectionné. | Se si riscontra questa situazione, la percentuale di vetro non è rilevante. Se una delle caratteristiche elencate non è presente, bisogna rispondere n.a.
338 | Sommer | B32 | Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | Variante 2: justification externe des critères selon SIA 382/1 (sans refroidissement) | Variante 2: verifica esterna dei criteri secondo SIA 382/1 (senza raffreddamento)
339 | Sommer | B33 | Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | Les conditions propres au respect de ces critères sont décrites et documentées en annexe. | Il rispetto di questi criteri è descritto e documentato negli allegati
340 | Sommer | B34 | SIA 382/1 Ziffer | SIA 382/1 Ziffer | SIA 382/1 chiffre | SIA 382/1 cfr.
341 | Sommer | C35 | Anforderungen an den Sonnenschutz sind gemäss Zusatzformular sommerlicher Wärmeschutz erfüllt. | Anforderungen an den Sonnenschutz sind gemäss Zusatzformular sommerlicher Wärmeschutz erfüllt. | Les exigences concernant la protection thermique estivale sont remplies conformément au formulaire supplémentaire correspondant. | I requisiti per la protezione termica estiva sono soddisfatti tramite il formulario supplementare.
342 | Sommer | B42 | Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe): | Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe): | Remarques concernant la justification externe (manière, annexes, par ex. critères de choix selon Aide à l'utilisation): | Osservazioni sulla verifica esterna (tipo, allegati, p.es. criteri di scelta secondo la guida all'uso):
343 | Sommer | B45 | Variante 3: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (mit Kühlung) | Variante 3: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (mit Kühlung) | Variante 3: justification externe des critères selon SIA 382/1 (avec refroidissement) | Variante 3: calcolo tramite Tool SIA TEC 382/1 (con raffreddamento)
344 | Sommer | B47 | Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. | Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. | Les températures de l'air intérieur en été sont calculées selon SIA 382/1 chiffre 4.4.4. Sans refroidissement, la courbe limite est dépassée en moins de 100 h. | Le temperature estive dell'aria interna sono calcolate tramite SIA 382/1, cifra 4.4.4. La curva dei valori limite non viene oltrepassata per più di 100 h senza raffreddamento.
345 | Sommer | B48 | Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf. | Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf. | La zone est refroidie et les besoins en énergie sont calculés. Il n'y a aucune température trop élevée en été. | La zona è climatizzata e il fabbisogno energetico è stato calcolato. Nei locali non si riscontrano temperature estive elevate.
346 | Sommer | B52 | Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. | Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt. | Selon cette déclaration, les exigences pour la protection thermique estivale sont remplies. | Secondo quanto dichiarato, i requisiti per la protezione termica estiva sono soddisfatte.
347 | Sommer | P11 | Rollläden | Rollläden | Volets roulants | Tapparelle
348 | Sommer | P12 | Rafflamellen | Rafflamellen | Stores à lamelles | Lamelle
349 | Sommer | P13 | Modul Minergie | Modul Minergie | Module Minergie | Modulo Minergie
350 | Sommer | P14 | andere | andere | Autres | altro
351 | Sommer | Tag B19 | g-Wert und Produktebezeichnung | g-Wert und Produktebezeichnung | Valeur g et désignation du produit | Valore g e descrizione del prodotto
352 | Sommer | Tag B20 | Wenn S14 zutrifft, ist in S11 n.a. anzuwählen. | Wenn S14 zutrifft, ist in S11 n.a. anzuwählen. | Si S14 s'avère exact, "n.a." doit être sélectionné dans S11. | Se S14 è vero, in S11 bisogna inserire n.a.
353 | Eingaben | B7 | Projektname: | Projektname: | Nom du projet: | Nome del progetto:
354 | Eingaben | B23 | Gebäudehüllzahl | Gebäudehüllzahl | Facteur d'enveloppe | Rapporto di forma
355 | Eingaben | I8 | MOP - Nr.: | MOP - Nr.: | N° MOP: | n. MOP:
356 | Eingaben | B8 | Gebäudeadresse: | Gebäudeadresse: | Adresse du bâtiment: | Indirizzo dell'edificio
357 | Nachweis | B43 | Grenzwert für Endenergiebedarf ohne PV | Grenzwert für Endenergiebedarf ohne PV | Valeur limite pour les besoins en énergie finale sans photovoltaïque | Valore limite fabbisogno finale d'energia senza PV
358 | Nachweis | B44 | Grenzwert für Minergie-Kennzahl MKZ | Grenzwert für Minergie-Kennzahl MKZ | Valeur limite pour l'indice Minergie MKZ | Valore limite indice Minergie
359 | MINERGIE | B18 | - Abminderung Armaturen | - Abminderung Armaturen | - Réduction pour la robinetterie | - riduttori di flusso per rubinetteria
360 | MINERGIE | B19 | - Abminderung Warmhaltung | - Abminderung Warmhaltung | - Réduction pour le maintien de la chaleur | - riduttori per mantenimento del calore
361 | MINERGIE | B30 | Elektrizität | Elektrizität | Electricité | Elettricità
362 | MINERGIE | B32 | Angaben für Wohnungsnutzung: | Angaben für Wohnungsnutzung: | Données concernant l'utilisation du logement: | Informazioni sull'utilizzo dell'abitazione
363 | MINERGIE | B33 | Aufzugsanlage / Lift vorhanden? | Aufzugsanlage / Lift vorhanden? | Ascenseur / élévateur disponible sur place? | Impianti di elevazione / lift presenti
364 | MINERGIE | B34 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++ | Alle Geschirrspüler Klasse A+++ | Tous les lave-vaisselle sont de classe A+++ | Tutte le lavastoviglie classe A+++
365 | MINERGIE | B35 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++ | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++ | Tous les réfrigérateurs et congélateurs sont de classe A+++ | Tutti i congelatori classe A+++
366 | MINERGIE | B36 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++ | Alle Waschmaschinen Klasse A+++ | Tous les lave-linge sont de classe A+++ | Tutti le macchine da lavare classe A+++
367 | MINERGIE | B37 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++ | Alle Wäschetrockner Klasse A+++ | Tous les sèche-linge sont de classe A+++ | Tutti le asciugatrici classe A+++
368 | MINERGIE | B38 | Alles Induktionskochherde | Alles Induktionskochherde | Toutes les cuisinières sont à induction | Tutti i piani di cottura ad induzione
369 | MINERGIE | B39 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++ | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++ | Eclairage résidentiel fixe LED A++ | Illuminazione fissa con LED A++
370 | MINERGIE | B40 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung | Eclairage général LED A++ & régulation | Illuminazione generale LED A++ e regolazione
371 | MINERGIE | B43 | Übrige Nutzungen: Angaben zur Beleuchtung | Übrige Nutzungen: Angaben zur Beleuchtung | Autres utilisations: données concernant l'éclairage | Altri utilizzi: dati sull'illuminazione
372 | MINERGIE | G2 | Zusatzangaben für den | Zusatzangaben für den | Données supplémentaires pour le | Dati supplementari per
373 | MINERGIE | G3 | Minergie-Nachweis | Minergie-Nachweis | justificatif Minergie | Verifica Minergie
374 | MINERGIE | B46 | Leuchten: Minergie-Modul/Lichtausbe. >100 lm/W | Leuchten: Minergie-Modul/Lichtausbe. >100 lm/W | Luminaires: module Minergie ou classe A+ | Luminari: modulo Minergie o luminari efficienti >100 lm/W
375 | MINERGIE | B47 | Lichtsteuerung Präsenz-/ Tageslichtsensor | Lichtsteuerung Präsenz-/ Tageslichtsensor | Commande d'éclairage de classe A++ | Regolazione illuminazione con sensori di presenza e/o luminosità
376 | MINERGIE | B53 | Photovoltaik-Anlage | Photovoltaik-Anlage | Installation photovoltaïque | Impianto fotovoltaico
377 | MINERGIE | G54 | Jahresertrag [kWh/m2] | Jahresertrag [kWh/m2] | Rendement annuel [kWh/m2] | Produzione annuale [kWh/m2]
378 | MINERGIE | I53 | Eigenverbrauchsrate [%] | Eigenverbrauchsrate [%] | Besoins personnels [%] | Autoconsumo [%]
379 | MINERGIE | B55 | Installierte Leistung (ohne WKK) [kWp] | Installierte Leistung (ohne WKK) [kWp] | Puissance installée (sans CCF) [kWp] | Potenza nominale (senza cogenerazione) [kWp]
380 | MINERGIE | B58 | Netto-Jahresertrag [kWh/kWp] (Berechnung beilegen) | Netto-Jahresertrag [kWh/kWp] (Berechnung beilegen) | Rendement annuel net [kWh/kWp] (joindre le calcul) | Produzione annuale netta [kWh/m2] (allegare calcolo)
381 | MINERGIE | B62 | Weitere Anforderungen | Weitere Anforderungen | Autres exigences | Altri requisiti
382 | MINERGIE | D62 | Selbstdeklaration/Bestätigung | Selbstdeklaration/Bestätigung | Autodéclaration/attestation | Autodichiarazione/conferma
383 | MINERGIE | G62. G57 | Anforderung erfüllt? | Anforderung erfüllt? | Exigence remplie? | Requisito soddisfatto?
384 | MINERGIE | I62 | Anforderung | Anforderung | Exigence | Requisito
385 | MINERGIE | K62 | Objektwert | Objektwert | Valeur objet | Valore oggetto
386 | Standardwerte | AF6 | Luftdichtheit der Hüllfläche | Luftdichtheit der Hüllfläche | Etanchéité de la surface de l'enveloppe | Ermeticità involucro
387 | Standardwerte | AF7 | Luftdichtheit der Hüllfläche, Erneuerung | Luftdichtheit der Hüllfläche, Erneuerung | Etanchéité de la surface de l'enveloppe, rénovation | Ermeticità involucro, risanamento
388 | MINERGIE | B41 | Effiziente Geräte Gebäudebetrieb/Wohnnutzung | Effiziente Geräte Gebäudebetrieb/Wohnnutzung | Appareils efficaces Electricité générale | Apparecchi efficienti corrente comune
389 | Standardwerte | AF8 | Warmwasser | Warmwasser | Eau chaude | Acqua calda sanitaria
390 | Standardwerte | AF9 | Abwärme aus gewerblicher Kälte | Abwärme aus gewerblicher Kälte | Rejets thermiques issus de froid industriel | Calore residuo industriale
391 | Standardwerte | AF10 | Abwärme | Abwärme | Rejets thermiques | Calore residuo
392 | Standardwerte | AF11 | Nutzung der Abwärme | Nutzung der Abwärme | Utilisation des rejets thermiques | Utilizzo del calore residuo
393 | Standardwerte | AF12 | Optimierter Betrieb Hallenbad | Optimierter Betrieb Hallenbad | Exploitation optimisée piscine couverte | Ottimizzazione d'esercizio per piscine coperte
394 | Standardwerte | AF9 | Einsatz erneuerbarer Energien | Einsatz erneuerbarer Energien | Recours aux énergies renouvelables | Utilizzo energie rinnovabili
395 | Standardwerte | BA10 | Fällt Abwärme an? | Fällt Abwärme an? | Production de rejets thermiques? | In presenza di calore residuo?
396 | Standardwerte | BA8 | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? | Recours à 20% d'énergies renouvelables? | 20% coperto con energie rinnovabili?
397 | Standardwerte | BA6 | Luftdichtheit qa,50 < 1.2 m3/(h*m2) | Luftdichtheit qa,50 < 1.2 m3/(h*m2) | Etanchéité qa,50 < 1,2 m3/(h*m2) | Ermeticità involucro qa,50 < 1.2 m3/(h*m2)
398 | Standardwerte | BA6 | Luftdichtheit qa,50 < 0.8 m3/(h*m2) | Luftdichtheit qa,50 < 0.8 m3/(h*m2) | Etanchéité qa,50 < 0,8 m3/(h*m2) | Ermeticità involucro qa,50 < 0.8 m3/(h*m2)
399 | Standardwerte | BA11 | Wird die Abwärme genutzt? | Wird die Abwärme genutzt? | Les rejets thermiques sont-ils utilisés? | Il calore residuo è utilizzato?
400 | Standardwerte | BA12 | WRG mit WP bei Lüftung, WRG aus Badwasser | WRG mit WP bei Lüftung, WRG aus Badwasser | RC avec PAC sur ventilation, RC des eaux de piscine | Recupero di calore con PdC sulla ventilazione, recupero di calore dall'acqua della vasca
401 | Standardwerte | B11 | Luftdichtheit qa,50 < 1.6 m3/(h*m2) | Luftdichtheit qa,50 < 1.6 m3/(h*m2) | Etanchéité qa,50 < 1,6 m3/(h*m2) | Ermeticità involucro qa,50 < 1.6 m3/(h*m2)
402 | Standardwerte | BA9 | Maximal 30% fossile Spitzenlast? | Maximal 30% fossile Spitzenlast? | Pics de charge couverts avec max. 30% d'énergies fossiles? | Carico di picco con fonti fossili, massimo 30%?
403 | Standardwerte | BA6 | Konzept Lufdichtheit beigelegt? | Konzept Lufdichtheit beigelegt? | Concept d'étanchéité annexé? | Concetto dell'ermeticità è stato allegato?
404 | MINERGIE | B49 | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4 (ungew.) | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4 (ungew.) | Eclairage: valeur du projet SIA 380/4 | Illuminazione: valori di progetto SIA 380/4
405 | MINERGIE | B48 | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4 (ungew.) | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4 (ungew.) | Eclairage: valeur cible SIA 380/4 | Illuminazione: valori mirati SIA 380/4
406 | MINERGIE | B50 | Anforderung Beleuchtung eingehalten? | Anforderung Beleuchtung eingehalten? | Exigence éclairage respectée? | I requisiti sull'illuminazione sono rispettati?
407 | MINERGIE | B25 | Anzahl Wohneinheiten | Anzahl Wohneinheiten | Nombre d’unités d’habitation | Numero unità abitative
408 | MINERGIE | B20 | - Länge Warmhaltebänder | - Länge Warmhaltebänder | - Longueur des bandes de chauffage | - lunghezza cavo riscaldante
409 | MINERGIE | B45 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung? | Beleuchtung: Umfassende Sanierung? | Eclairage: rénovation complète? | Illuminazione: risanamento completo?
410 | MINERGIE | G53 | spezifischer Jahresertrag [kWh/kWp] | spezifischer Jahresertrag [kWh/kWp] | Apport annuel spécifique [kWh/kWp] | Apporto annuale specifico [kWh/kWp]
411 | MINERGIE | B57 | spezifische, installierte Leistung pro m2 EBF: | spezifische, installierte Leistung pro m2 EBF: | Puissance installée spécifique, par m2 SRE: | Potenza specifica installata per m2 AE
412 | Standardwerte | BA13 | Grosse Eingriffe in Gebäudetechnik? | Grosse Eingriffe in Gebäudetechnik? | Interventions importantes sur installations techniques? | Interventi importanti sull'impiantistica?
413 | Standardwerte | AF13, AF14 | Monitoringkonzept | Monitoringkonzept | Concept de monitoring | Concetto di monitoraggio
414 | Standardwerte | BA14 | Monitoringkonzept beigelegt? | Monitoringkonzept beigelegt? | Concept de monitoring annexé? | Il concetto di monitoraggio è stato allegato?
415 | Uebersicht | B20 | Projekt | Projekt | Projet | Progetto
416 | Uebersicht | B8 | Anleitung | Anleitung | Instructions | Istruzioni
417 | Uebersicht | B9 | Dieses Nachweisformular dient zum Nachweis der Standards Minergie, Minergie-P und Minergie-A. Der entsprechende Standard | Dieses Nachweisformular dient zum Nachweis der Standards Minergie, Minergie-P und Minergie-A. Der entsprechende Standard | Le présent formulaire sert à la justification des labels Minergie, Minergie-P et Minergie-A. Le label correspondant peut être | Questo formulario di verifica è necessario per la verifica dello standard Minergie, Minergie-P e Minergie A. Lo standard corrispon-
418 | Uebersicht | B10 | kann im Blatt "Eingabe" ausgewählt werden. Der ausgefüllte Nachweis wird auf der Minergie-Online-Plattform (MOP) hochgeladen. | kann im Blatt "Eingabe" ausgewählt werden. Der ausgefüllte Nachweis wird auf der Minergie-Online-Plattform (MOP) hochgeladen. | sélectionné dans la feuille "Entrées". Une fois le justificatif rempli, il doit être téléchargé sur la plateforme Minergie online (MOP). | dente può essere selezionato nel foglio "Dati". Il formulario compilato va caricato sulla piattaforma Minergie Online (MOP).
419 | Uebersicht | B11 | Das Antragsformular wird nach der Einreichung auf der MOP automatisch generiert. Der unterschriebene Antrag, dieses Nachweis- | Das Antragsformular wird nach der Einreichung auf der MOP automatisch generiert. Der unterschriebene Antrag, dieses Nachweis- | Après transmission sur MOP, le formulaire de demande est généré automatiquement. La demande signée, le présent formulaire | La richiesta di certificazione è generata automaticamente tramite MOP. La richiesta firmata, il presente formulario di verifica
420 | Uebersicht | B12 | formular, sowie weitere auf dem Antrag vermerkte Unterlagen sind der zuständigen Zertifizierungsstelle schriftlich einzureichen. | formular, sowie weitere auf dem Antrag vermerkte Unterlagen sind der zuständigen Zertifizierungsstelle schriftlich einzureichen. | justificatif et tous les éventuels documents notifiés sur la demande doivent être envoyés au format papier à l'office de certification | nonché altri documenti necessari, devono essere inviati in forma cartacea al centro di certificazione.
421 | Uebersicht | B13 | Folgende Farbcodierung ist beim Ausfüllen des Nachweisformulars zu beachten: | Folgende Farbcodierung ist beim Ausfüllen des Nachweisformulars zu beachten: | compétent. Observer le code couleur suivant pour remplir le formulaire justificatif: | La seguente codifica cromatica è da ricordare durante la compilazione del formulario di verifica.
422 | Uebersicht | B17 | Eingabefeld (Pflicht) | Eingabefeld (Pflicht) | Champ de saisie (obligatoire) | Immissione dati (obbligatori)
423 | Uebersicht | D17 | Eingabefeld (Fakultativ) | Eingabefeld (Fakultativ) | Champ de saisie (facultatif) | Immissione dati (facoltativi)
424 | Uebersicht | H17 | Auswahlfeld (Pflicht) | Auswahlfeld (Pflicht) | Liste déroulante (obligatoire) | Campo di selezione(facoltativo)
425 | Uebersicht | B28 | Erfüllung der Hauptanforderung | Erfüllung der Hauptanforderung | Satisfaction de l'exigence principale | Rispetto del requisito principale
426 | Uebersicht | B35 | Erfüllung der Zusatzanforderungen | Erfüllung der Zusatzanforderungen | Satisfaction des exigences de base | Rispetto dei requisiti supplementari
427 | Uebersicht | B30 | Minergie-Kennzahl in kWh/m2 | Minergie-Kennzahl in kWh/m2 | Indice Minergie en kWh/m2 | Indice Minergie in kWh/m2
428 | Uebersicht | B31 | Minergie-Kennzahl in kg CO2/m2 | Minergie-Kennzahl in kg CO2/m2 | Indice Minergie en CO2/m2 | Indice Minergie in CO2/m2
429 | Uebersicht | B37 | ZA1: Heizwärmebedarf in kWh/m2 | ZA1: Heizwärmebedarf in kWh/m2 | Besoins de chaleur en kWh/m² | Fabbisogno per il riscaldamento in kWh/m2
430 | Uebersicht | B38 | ZA2: Endenergie ohne PV in kWh/m2 | ZA2: Endenergie ohne PV in kWh/m2 | Energie finale sans photovoltaïque en kWh/m² | Energia finale senza PV in kWh/m2
431 | Uebersicht | B39 | ZA3: Minergie-Grenzwert Beleuchtung in kWh/m2 | ZA3: Minergie-Grenzwert Beleuchtung in kWh/m2 | Valeur limite Minergie pour l'éclairage en kWh/m² | Valore limite Minergieper l'illuminazione in kWh/m2
432 | Uebersicht | B41 | Visualisierung Minergie-Kennzahl (MKZ) | Visualisierung Minergie-Kennzahl (MKZ) | Visualisation de l'indice Minergie | Visualizzazione Indice Minergie
433 | Uebersicht | M42 | Heizung | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
434 | Uebersicht | M43 | Warmwasser | Warmwasser | Eau chaude | Acqua calda sanitaria
435 | Uebersicht | M45 | Beleuchtung | Beleuchtung | Eclairage | Illuminazione
436 | Uebersicht | M46 | Geräte | Geräte | Appareils | Apparecchi
437 | Uebersicht | M47 | Allgemeine Gebäudetechnik | Allgemeine Gebäudetechnik | Installations techn. du bâtiment | Impiantistica dell'edificio
438 | Uebersicht | M49 | Endenergiebedarf | Endenergiebedarf | Besoins d'énergie finale | Fabbisogno d'energia finale
439 | Uebersicht | M50 | MKZ berechneter Wert | MKZ berechneter Wert | Indice Minergie | Indice Minergie
440 | Uebersicht | M44 | Wohnstrom | Wohnstrom | Electricité d'habitation | Elettricità d'abitazione
441 | Uebersicht | M51 | PV Eigenverbrauch | PV Eigenverbrauch | PV autoconsommation | Autoconsumo PV
442 | Uebersicht | M52 | PV Anteil Einspeisung | PV Anteil Einspeisung | PV part injectée | Quota di PV immessa in rete
443 | Uebersicht | M39 | Bedarf | Bedarf | Besoins | Fabbisogno
444 | Uebersicht | M55 | Optimierungspotential | Optimierungspotential | Potentiel d'optimisation | Potenziale d'ottimizzazione
445 | Uebersicht | M57 | Grenzwert Minergie | Grenzwert Minergie | Valeur limite Minergie | Valore limite Minergie
446 | Uebersicht | M59 | Bedarf | Bedarf | Besoins | Fabbisogno
447 | Uebersicht | M58 | MKZ Anforderung | MKZ Anforderung | Max. besoins autorisés | Fabbisogno massimo permesso
448 | MINERGIE | B58 | Anforderung Minergie-A: Teilkennzahl Beleuchtung, Geräte und allg. Gebäudetechnik ist kleiner als die Eigenproduktion | Anforderung Minergie-A: Teilkennzahl Beleuchtung, Geräte und allg. Gebäudetechnik ist kleiner als die Eigenproduktion | Exigence Minergie-A: l'indice partiel éclairage, appareils et installations techniques générales est inférieur à l'autoproduction | Requisito Minergie A: l’indice parziale illuminazione, apparecchi e impiantistica in genere è inferiore alla produzione propria
449 | MINERGIE | B57 | Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung: | Minimale Grösse der Eigenstromerzeugung: | Taille minimale de l'installation d’autoproduction d’électricité: | Dimensione minima della produzione propria di elettricità:
450 | MINERGIE | Tag B65 | Gilt für Kategorien ‚Restaurants’, ‚Sportbauten’ und ‚Hallenbäder’: 20% mit erneuerbarer Energie erbringen. | Gilt für Kategorien ‚Restaurants’, ‚Sportbauten’ und ‚Hallenbäder’: 20% mit erneuerbarer Energie erbringen. | Valable pour les catégories "Restaurants", "Installations sportives" et "Piscines couvertes": fournir 20% d'énergie à partir de sources renouvelables. | Vale per le categorie "ristoranti", "impianti sportivi" e "piscine coperte": 20% fornito con energie rinnovabili
451 | MINERGIE | Tag B69 | Gilt für Kategorie "Hallenbad" | Gilt für Kategorie "Hallenbad" | Valable pour la catégorie "Piscine couverte". | Vale per la categoria "Piscine coperte"
452 | MINERGIE | B60 | Stromproduktion deckt Bedarf: | Stromproduktion deckt Bedarf: | Les besoins sont couverts par la production d’électricité: | La produzione di elettricità copre il fabbisogno:
453 | MINERGIE | G58 | Teilkennzahl Bedarf | Teilkennzahl Bedarf | Indice partiel Besoins | Indice parziale fabbisogno
454 | MINERGIE | H58 | Produktion (gewichtet) | Produktion (gewichtet) | Production PV (pondérée) | Produzione PV (ponderata)
455 | Uebersicht | F29 | Anforderung PV (gewichtet) | Anforderung PV (gewichtet) | Exigence PV (pondérée) | Requisito PV (ponderato)
456 | Uebersicht | H29 | Produktion PV (gewichtet) | Produktion PV (gewichtet) | Production PV (pondérée) | Produzione PV (ponderata)
457 | Uebersicht | B30 | Teilkennzahl Minergie-A | Teilkennzahl Minergie-A | Indice partiel Minergie-A | Indice parziale Minergie-A
458 | Uebersicht | B31 | Minergie-A: Bedarf MKZ (ohne PV) durch PV gedeckt? | Minergie-A: Bedarf MKZ (ohne PV) durch PV gedeckt? | MINERGIE-A: les besoins MKZ (sans PV) sont-ils couverts par le photovoltaïque? | Minergie-A: il fabbisogno indice Minergie (senza PV) è coperto da PV?
459 | Uebersicht | F31 | Keine Anforderungen | Keine Anforderungen | Pas d’exigence | Nessuna esigenza
460 | MINERGIE | B53 | Eigenstromerzeugung | Eigenstromerzeugung | Autoproduction d‘électricité | Produzione propria di elettricità
461 | Uebersicht | B42 | Höchstanteil fossiler Energie | Höchstanteil fossiler Energie | Part d'énergies fossiles | Coperto da energie fossile
462 | Uebersicht | B43 | Stromproduktion deckt Bedarf: | Stromproduktion deckt Bedarf: | Les besoins sont couverts par la production d’électricité: | La produzione di elettricità copre il fabbisogno:
463 | Standardwerte | V-W141 | Begleitheizbänder | Begleitheizbänder | Rubans chauffants | Cavi riscaldanti
464 | MINERGIE | B17 | Warmwasser, Rechenwert | Warmwasser, Rechenwert | Eau chaude, valeur calculée | Acqua calda, valore utilizz.
465 | MINERGIE | B18 | Warmwasser, SIA 385 | Warmwasser, SIA 385 | Eau chaude, SIA 385 | Acqua calda, SIA 385
466 | MINERGIE | B16 | unbekannter Mieterausbau | unbekannter Mieterausbau | Locataire inconnu | Sviluppo spazi da parte del locatario
467 | Uebersicht | M45 | Lüftung + Klima | Lüftung + Klima | ventilation et climatisation | Aerazione + climatizzazione
468 | Uebersicht | M63 | Produktion PV | Produktion PV | Production PV | Produzione PV
469 | Uebersicht | M65 | Objektwert | Objektwert | Valeur de l'objet | Valore oggetto
470 | Uebersicht | M56 | PV nicht anrechenbar | PV nicht anrechenbar | PV non pris en compte | PV non computabile
471 | Standardwerte | BA6 | Konzept Lufdichtheit und Messkonzept beigelegt? | Konzept Lufdichtheit und Messkonzept beigelegt? | Concept d'étanchéité et de mesure annexé? | Concetto dell'ermeticità e di misura è stato allegato?
472 | MINERGIE | G56 | Grösse Batterie [kWh] | Grösse Batterie [kWh] | Capacité de la batterie [kWh] | Capacità batterie [kWh]
473 | MINERGIE | I56 | Batterie-verluste [%]: | Batterie-verluste [%]: | Pertes de la batterie [%]: | Perdita delle batterie [%]:
474 | Uebersicht | M67 | E HWLK,li + Standardbedarf Elektrizität | E HWLK,li + Standardbedarf Elektrizität | E HWLK,li + Besoins standard électricité | E rvcac,li + Fabbisogno elettrico standard
475 | Nachweis | B59 | Minergie-Kennzahl (MKZ) | Minergie-Kennzahl (MKZ) | Indice Minergie (MKZ) | IM - Indice Minergie
476 | Uebersicht | K45 - K63 | MKZ | MKZ | MKZ | IM
477 | Uebersicht | K45 | H | H | H | R
478 | Uebersicht | K47 | ww | ww | ww | AC
479 | Uebersicht | K49 | LK | LK | LK | VC
480 | Uebersicht | K51 | el,wohn. | el,wohn. | el,wohn. | el,resid
481 | Uebersicht | K53 | Bel | Bel | Bel | Ill
482 | Uebersicht | K55 | Geräte | Geräte | Geräte | app
483 | Uebersicht | K57 | AGT | AGT | AGT | Imp
484 | Uebersicht | K59 | EB | EB | EB | cp
485 | Uebersicht | K61 | Netz | Netz | Netz | rete
486 | Pvopti | A1 | Übertrag in das Rechentool PVopti | Übertrag in das Rechentool PVopti | A reporter dans PVOpti | Trasferire nel tool di calcolo PVopti
487 | Pvopti | C3 | Bitte den gelben Bereich kopieren und als Inhalt in PVopti einfügen: | Bitte den gelben Bereich kopieren und als Inhalt in PVopti einfügen: | Veuillez copier la cellule jaune et la reporter dans PVOpti : | P.F: copiare i campi gialli e trasferire il contenuto in PVopti
488 | Pvopti | A4 | MOP-Nr.: / Projektname: / Gebäudeadresse: | MOP-Nr.: / Projektname: / Gebäudeadresse: | N° MOP: / Nom du projet : / Adresse du bâtiment : | N.° MOP: /nome progetto: / indirizzo edificio
489 | Pvopti | A5 | Parz.-Nr.: / Klimastation: / Gebäudestandort: | Parz.-Nr.: / Klimastation: / Gebäudestandort: | N° de la parcelle : / Station météorologique : / LiebeLieu : | mapp. N.°: / stazione climatica / indirizzo edificio
490 | Pvopti | A8 | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Installation de production de chaleur | Produzione di calore
491 | Pvopti | A9 | Erz. A | Erz. A | Prod. A | Prod. A
492 | Pvopti | A10 | Erz. B | Erz. B | Prod. B | Prod. B
493 | Pvopti | A11 | Erz. C | Erz. C | Prod. C | Prod. C
494 | Pvopti | A12 | Erz. D | Erz. D | Prod. D | Prod. D
495 | Pvopti | A14 | Nutzbare Kapazität (kWh) | Nutzbare Kapazität (kWh) | Capacité utile (kWh) | Capacità disponibile (kWh)
496 | Pvopti | A16 | Zone | Zone | Zone | Zona
497 | Pvopti | A17 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie | Catégorie de bâtiments | Categoria edificio
498 | Pvopti | A18 | Energiebezugsfläche EBF (m2) | Energiebezugsfläche EBF (m2) | Surface de référence énergétique SRE (m2) | Superficie di riferimento energetico AE (m2)
499 | Pvopti | A19 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Costruzione nuova
500 | Pvopti | A20 | Warmwasser Rechenwert | Warmwasser Rechenwert | Eau chaude, valeur calculée | Valore calcolato acqua calda
501 | Pvopti | A21
502 | Pvopti | A22 | Klimakälte | Klimakälte | Climatisation | Freddo climatizzazione
503 | Pvopti | A23 | Lüftung | Lüftung | Ventilation | Ventilazione
504 | Pvopti | A24 | Anzahl Wohneinheiten | Anzahl Wohneinheiten | Nombre d'unités d'habitation | Numero di unità abitative
505 | Pvopti | A25 | Bedarf Lift | Bedarf Lift | Cons. ascenseur | Fabbisogno ascensore
506 | Pvopti | A26 | Bedarf Heizbänder | Bedarf Heizbänder | Cons. des bandes de chauffage | Fabbisogno nastri riscaldanti
507 | Pvopti | A27 | Reduktion Geschirrspüler | Reduktion Geschirrspüler | Réduction pour le lave-vaisselle | Riduzione lavastoviglie
508 | Pvopti | A28 | Reduktion Kühl- und Gefrierschränke | Reduktion Kühl- und Gefrierschränke | Réduction pour le frigo et le congélateur | Riduzione congelatore e frigorifero
509 | Pvopti | A29 | Reduktion Waschmaschine | Reduktion Waschmaschine | Réduction pour le lave-linge | Riduzione macchina da lavare
510 | Pvopti | A30 | Reduktion Wäschetrockner | Reduktion Wäschetrockner | Réduction pour le sèche-linge | Riduzione asciugatrice
511 | Pvopti | A31 | Reduktion Induktionskochherde | Reduktion Induktionskochherde | Réduction pour la cuisinières à induction | Riduzione piano di cottura a induzione
512 | Pvopti | A32 | Reduktion Wohnungsbeleuchtung | Reduktion Wohnungsbeleuchtung | Réduction pour l'éclairage | Riduzione illuminazione abitazione
513 | Pvopti | A33 | Reduktion allgemeine Beleuchtung | Reduktion allgemeine Beleuchtung | Réduction pour l'éclairage commun | Riduzione illuminazione generale
514 | Pvopti | A34 | Reduktion Geräte Gebäudebetrieb | Reduktion Geräte Gebäudebetrieb | Réduction pour les équipements techniques | Riduzione apparecchiature d’esercizio
515 | Pvopti | A35 | Bedarf Beleuchtung Zweckbau Rechenwert | Bedarf Beleuchtung Zweckbau Rechenwert | Besoin calculé pour l'éclairage des bâtiments du tertiaire | Fabbisogno illuminazione ed. funzionale, valore calcolo
516 | Pvopti | A36 | Bedarf Geräte Zweckbau Rechenwert | Bedarf Geräte Zweckbau Rechenwert | Besoin calculé pour les appareils des bâtiments du tertiaire | Fabbisogno apparecchi ed. funzionale, valore calcolo
517 | Pvopti | A37 | Bedarf AGT Zweckbau Rechenwert | Bedarf AGT Zweckbau Rechenwert | Besoin calculé pour l'équipement commun des bâtiments du tertiaire | Fabbisogno IMP ed. funzionale, valore calcolo
518 | MINERGIE | B21 | - Wärmerückgewinnung Abwasser in % | - Wärmerückgewinnung Abwasser in % | - Récupération de la chaleur des eaux usées en % | - Recupero termico acque di scarico in %
519 | MINERGIE | B26 | Gebäudehöhe | Gebäudehöhe | Hauteur du bâtiment | Altezza edificio
520 | Standardwerte | V154 | Gaswärmepumpe, Heizung | Gaswärmepumpe, Heizung | Pompe à chaleur à gaz, chauffage | Pompa di calore a gas, riscaldamento
521 | Standardwerte | V155 | Gaswärmepumpe, Warmwasser | Gaswärmepumpe, Warmwasser | Pompe à chaleur à gaz, eau chaude | Pompa di calore a gas, acqua calda sanitaria
522 | Standardwerte | W154 | Gaswärmepumpe, nur Heizung | Gaswärmepumpe, nur Heizung | Pompe à chaleur à gaz, seul. chauffage | Pompa di calore a gas, solo riscaldamento
523 | Standardwerte | W155 | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | Pompe à chaleur à gaz, seul. eau chaude | Pompa di calore a gas, solo acqua calda
524 | Eingaben | E47 | Einheit prüfen ! | Einheit prüfen ! | Vérifier les unités ! | Controllare le unità!
525 | MINERGIE | B16 | Beleuchtungsnachweis vorhanden | Beleuchtungsnachweis vorhanden | Justificatif des besoins pour l'éclairage est disponible | Verifica fabbisogno per illuminazione presente
526 | Standardwerte | BA6 | Konzept Luftdichtheitsmessung beigelegt? | Konzept Luftdichtheitsmessung beigelegt? | Un concept d'étanchéité est-il joint ? | Allegato il concetto di misura dell’ermeticità?

## MOP (hidden)
2018 | 1 | Jahr Nachweisformular
2 | 2 | Jahresversion Nachweisformular
2018.2 | 3 | Version Nachweisformular
v2.02 | 4 | MUKEN-Versionsnummer
MINERGIE | 5 | Art des Nachweises
2 | 6 | Art des Nachweises, Auswahl-Nr. (1=behördlicher Nachweis, 2=MINERGIE, 3=MINERGIE-P, 4=MINERGIE-A)
deutsch | 7 | Sprachversion
1 | 8 | Sprachversions-Nr. (1=deutsch / 2=französisch / 3=italienisch)
0 | 9 | Projektname (MINERGIE) / Gemeinde (behördlicher Nachweis)
0 | 10 | Parz.-Nr.
0 | 11 | MOP-Nr. (MINERGIE) / Geb.-Nr. (behördlicher Nachweis)
0 | 12 | EGID (behördlicher Nachweis)
0 | 13 | Gebäudeadresse (MINERGIE) / Bauvorhaben (behördlicher Nachweis)
0 | 14 | Gebäudestandort m.ü.M.
0 | 15 | Kanton
1 | 16 | Kanton, Auswahl-Nr. ( 1: leer; 2: Aargau; etc.)
0 | 17 | Klimastation
0 | 18 | Klimastation, Auswahl-Nr. (1: leer; 2: Adelboden; etc.)
0 | 19 | Gebäudekategorie1
0 | 20 | Gebäudekategorie1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1:MFH; 2: EFH; 3:Verwaltung; 4: Schule; 5: Verkauf; 6: Restaurant; 7: Versammlungslokal; 8: Spital; 9: Industrie; 10: Lager; 11: Sportbau; 12: Hallenbad)
0 | 21 | Gebäudekategorie2
0 | 22 | Gebäudekategorie2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1:MFH; 2: EFH; 3:Verwaltung; 4: Schule; 5: Verkauf; 6: Restaurant; 7: Versammlungslokal; 8: Spital; 9: Industrie; 10: Lager; 11: Sportbau; 12: Hallenbad)
0 | 23 | Gebäudekategorie3
0 | 24 | Gebäudekategorie3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1:MFH; 2: EFH; 3:Verwaltung; 4: Schule; 5: Verkauf; 6: Restaurant; 7: Versammlungslokal; 8: Spital; 9: Industrie; 10: Lager; 11: Sportbau; 12: Hallenbad)
0 | 25 | Gebäudekategorie4
0 | 26 | Gebäudekategorie4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1:MFH; 2: EFH; 3:Verwaltung; 4: Schule; 5: Verkauf; 6: Restaurant; 7: Versammlungslokal; 8: Spital; 9: Industrie; 10: Lager; 11: Sportbau; 12: Hallenbad)
0 | 27 | Warmwasser1
0 | 28 | Warmwasser1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 29 | Warmwasser2
0 | 30 | Warmwasser2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 31 | Warmwasser3
0 | 32 | Warmwasser3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 33 | Warmwasser4
0 | 34 | Warmwasser4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 35 | EBF1
0 | 36 | EBF2
0 | 37 | EBF3
0 | 38 | EBF4
0 | 39 | Neubau1
0 | 40 | Neubau1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2: Nein)
0 | 41 | Neubau2
0 | 42 | Neubau2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2: Nein)
0 | 43 | Neubau3
0 | 44 | Neubau3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2: Nein)
0 | 45 | Neubau4
0 | 46 | Neubau4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2: Nein)
0 | 47 | Standardlüftung1
0 | 48 | Standardlüftung1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 49 | Standardlüftung2
0 | 50 | Standardlüftung2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 51 | Standardlüftung3
0 | 52 | Standardlüftung3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 53 | Standardlüftung4
0 | 54 | Standardlüftung4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Ja; 2:Nein)
0 | 55 | Lüftungsart1 (nur wenn Standardlüftung1 = wahr)
0 | 56 | Lüftungsart1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine Lüftung; 2: Zu-/Abluft; 3: Lüftung+WRG; 4: Lüftung+WP; 5: nur Abluft; 6: Abluft-WP; 7: Einzelraumlüftung; 8: Aut Fensterl.)
0 | 57 | Lüftungsart2 (nur wenn Standardlüftung2 = wahr)
0 | 58 | Lüftungsart2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine Lüftung; 2: Zu-/Abluft; 3: Lüftung+WRG; 4: Lüftung+WP; 5: nur Abluft; 6: Abluft-WP; 7: Einzelraumlüftung; 8: Aut Fensterl.)
0 | 59 | Lüftungsart3 (nur wenn Standardlüftung3 = wahr)
0 | 60 | Lüftungsart3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine Lüftung; 2: Zu-/Abluft; 3: Lüftung+WRG; 4: Lüftung+WP; 5: nur Abluft; 6: Abluft-WP; 7: Einzelraumlüftung; 8: Aut Fensterl.)
0 | 61 | Lüftungsart4 (nur wenn Standardlüftung4 = wahr)
0 | 62 | Lüftungsart4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine Lüftung; 2: Zu-/Abluft; 3: Lüftung+WRG; 4: Lüftung+WP; 5: nur Abluft; 6: Abluft-WP; 7: Einzelraumlüftung; 8: Aut Fensterl.)
0 | 63 | Räume mit Zuluft oder Anzahl Personen Nr.1
0 | 64 | Räume mit Zuluft oder Anzahl Personen Nr.2
0 | 65 | Räume mit Zuluft oder Anzahl Personen Nr.3
0 | 66 | Räume mit Zuluft oder Anzahl Personen Nr.4
0 | 67 | WRG1 (nur wenn Standardlüftung1 = wahr)
0 | 68 | WRG1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine WRG; 2: Kreuzstrom; 3: Gegensstrom; 4: Rotations-WT; 5: Kreislauf-KVS)
0 | 69 | WRG2 (nur wenn Standardlüftung1 = wahr)
0 | 70 | WRG2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine WRG; 2: Kreuzstrom; 3: Gegensstrom; 4: Rotations-WT; 5: Kreislauf-KVS)
0 | 71 | WRG3 (nur wenn Standardlüftung1 = wahr)
0 | 72 | WRG3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine WRG; 2: Kreuzstrom; 3: Gegensstrom; 4: Rotations-WT; 5: Kreislauf-KVS)
0 | 73 | WRG4 (nur wenn Standardlüftung1 = wahr)
0 | 74 | WRG4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: keine WRG; 2: Kreuzstrom; 3: Gegensstrom; 4: Rotations-WT; 5: Kreislauf-KVS)
0 | 75 | Ventilator-Motortyp1 (nur wenn Standardlüftung1 = wahr)
0 | 76 | Ventilator-Motortyp1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: AC-Motor; 2: DC/EC-Motor)
0 | 77 | Ventilator-Motortyp2 (nur wenn Standardlüftung2 = wahr)
0 | 78 | Ventilator-Motortyp2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: AC-Motor; 2: DC/EC-Motor)
0 | 79 | Ventilator-Motortyp3 (nur wenn Standardlüftung3 = wahr)
0 | 80 | Ventilator-Motortyp3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: AC-Motor; 2: DC/EC-Motor)
0 | 81 | Ventilator-Motortyp4 (nur wenn Standardlüftung4 = wahr)
0 | 82 | Ventilator-Motortyp4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: AC-Motor; 2: DC/EC-Motor)
0 | 83 | Kühlung oder Befeuchtung 1
0 | 84 | Kühlung oder Befeuchtung 1, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Kühlung; 2: Befeuchtung; 3: Kühl. + Bef.; 4: keine )
0 | 85 | Kühlung oder Befeuchtung 2
0 | 86 | Kühlung oder Befeuchtung 2, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Kühlung; 2: Befeuchtung; 3: Kühl. + Bef.; 4: keine )
0 | 87 | Kühlung oder Befeuchtung 3
0 | 88 | Kühlung oder Befeuchtung 3, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Kühlung; 2: Befeuchtung; 3: Kühl. + Bef.; 4: keine )
0 | 89 | Kühlung oder Befeuchtung 4
0 | 90 | Kühlung oder Befeuchtung 4, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Kühlung; 2: Befeuchtung; 3: Kühl. + Bef.; 4: keine )
0 | 91 | Thermisch Wirksame Aussenluftrate1
0 | 92 | Thermisch Wirksame Aussenluftrate2
0 | 93 | Thermisch Wirksame Aussenluftrate3
0 | 94 | Thermisch Wirksame Aussenluftrate4
0 | 95 | Strom Lüftung1
0 | 96 | Strom Lüftung2
0 | 97 | Strom Lüftung3
0 | 98 | Strom Lüftung4
0 | 99 | Strom Klima und Befeuchtung1
0 | 100 | Strom Klima und Befeuchtung2
0 | 101 | Strom Klima und Befeuchtung3
0 | 102 | Strom Klima und Befeuchtung4
0 | 103 | Ström Wärme und Kälteförderung1
0 | 104 | Ström Wärme und Kälteförderung2
0 | 105 | Ström Wärme und Kälteförderung3
0 | 106 | Ström Wärme und Kälteförderung4
MJ/m2 | 107 | Einheit Heizwärmebedarf Qh und Qh,eff
1 | 108 | Einheit Heizwärmebedarf Qh und Qh,eff, Auswahl-Nr. (1: MJ/m2; 2: kWh/m2)
0 | 109 | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage, Qh,eff1 (kWh/m2)
0 | 110 | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage, Qh,eff2 (kWh/m2)
0 | 111 | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage, Qh,eff3 (kWh/m2)
0 | 112 | eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage, Qh,eff4 (kWh/m2)
0 | 113 | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel, Qh1 (kWh/m2)
0 | 114 | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel, Qh2 (kWh/m2)
0 | 115 | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel, Qh3 (kWh/m2)
0 | 116 | Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel, Qh4 (kWh/m2)
0 | 117 | Gebäudehüllzahl1
0 | 118 | Gebäudehüllzahl2
0 | 119 | Gebäudehüllzahl3
0 | 120 | Gebäudehüllzahl4
0 | 121 | Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom1
0 | 122 | Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom2
0 | 123 | Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom3
0 | 124 | Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom4
0 | 125 | WärmeerzeugungA
0 | 126 | WärmeerzeugungA, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Oelfeuerung; 13: Elektro direkt, 58: Begleitheizbänder, 51: Gas-WP, etc.)
0 | 127 | WärmeerzeugungB
0 | 128 | WärmeerzeugungB, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Oelfeuerung; 13: Elektro direkt, 58: Begleitheizbänder, 51: Gas-WP, etc.)
0 | 129 | WärmeerzeugungC
0 | 130 | WärmeerzeugungC, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Oelfeuerung; 13: Elektro direkt, 58: Begleitheizbänder, 51: Gas-WP, etc.)
0 | 131 | WärmeerzeugungD
0 | 132 | WärmeerzeugungD, Auswahl-Nr. (0: leer; 1: Oelfeuerung; 13: Elektro direkt, 58: Begleitheizbänder, 51: Gas-WP, etc.)
0 | 133 | Eingabewert Nutzungsgrad Wärmeerzeugung A
0 | 134 | Eingabewert Nutzungsgrad Wärmeerzeugung B
0 | 135 | Eingabewert Nutzungsgrad Wärmeerzeugung C
0 | 136 | Eingabewert Nutzungsgrad Wärmeerzeugung D
0 | 137 | Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung A
0 | 138 | Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung A
0 | 139 | Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung B
0 | 140 | Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung B
0 | 141 | Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung C
0 | 142 | Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung C
0 | 143 | Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung D
0 | 144 | Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung D
0 | 145 | Zusatzangabe1 Wärmeerzeugung A (Absorberfläche, WKK-Nutzungsgrad elektrisch, Nennleistung kWp)
0 | 146 | Zusatzangabe2 Wärmeerzeugung A (Ertrag pro m2 Absorberfläche, Ertrag pro kWp)
0 | 147 | Zusatzangabe1 Wärmeerzeugung B (Absorberfläche, WKK-Nutzungsgrad elektrisch, Nennleistung kWp)
0 | 148 | Zusatzangabe2 Wärmeerzeugung B (Ertrag pro m2 Absorberfläche, Ertrag pro kWp)
0 | 149 | Zusatzangabe1 Wärmeerzeugung C (Absorberfläche, WKK-Nutzungsgrad elektrisch, Nennleistung kWp)
0 | 150 | Zusatzangabe2 Wärmeerzeugung C (Ertrag pro m2 Absorberfläche, Ertrag pro kWp)
0 | 151 | Zusatzangabe1 Wärmeerzeugung D (Absorberfläche, WKK-Nutzungsgrad elektrisch, Nennleistung kWp)
0 | 152 | Zusatzangabe2 Wärmeerzeugung D (Ertrag pro m2 Absorberfläche, Ertrag pro kWp)
0 | 153 | Übertrag weitere Wärmeerzeugung: Bezeichnung
0 | 154 | Deckungsgrad Heizung weitere Wärmeerzeugung
0 | 155 | Deckungsgrad Warmwasser weitere Wärmeerzeugung
0 | 156 | Zugeführter Strom weitere Wärmeerzeugung
0 | 157 | Zugeführte Energie (gewichtet) weitere Wärmeerzeugung
x | 158 | Beilage Schema Heizung und Lüftung (x=beiliegend)
x | 159 | Beilage externe Berechnungen und Datenblätter (x=beiliegend)
0 | 160 | Beilage 3 (x=beiliegend)
0 | 161 | Bezeichnung Beilage 3
0 | 162 | Beilage 4 (x=beiliegend)
0 | 163 | Bezeichnung Beilage 4
0 | 164 | Rechenwert Nutzungsgrad / JAZ Wärmeerzeugung A
0 | 165 | Rechenwert Nutzungsgrad / JAZ Wärmeerzeugung B
0 | 166 | Rechenwert Nutzungsgrad / JAZ Wärmeerzeugung C
0 | 167 | Rechenwert Nutzungsgrad / JAZ Wärmeerzeugung D
0 | 168 | Rechenwert Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung A
0 | 169 | Rechenwert Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung B
0 | 170 | Rechenwert Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung C
0 | 171 | Rechenwert Deckungsgrad Heizung Wärmeerzeugung D
| 172 | Rechenwert Deckungsgrad Heizung weitere Wärmeerzeuger
0 | 173 | Rechenwert Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung A
0 | 174 | Rechenwert Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung B
0 | 175 | Rechenwert Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung C
0 | 176 | Rechenwert Deckungsgrad Warmwasser Wärmeerzeugung D
0 | 177 | Rechenwert Deckungsgrad Warmwasser weitere Wärmeerzeuger
0 | 178 | Deckungsgrad Heizung total
0 | 179 | Deckungsgrad Warmwasser total
0 | 180 | Gewichtungsfaktor Wärmeerzeugung A
0 | 181 | Gewichtungsfaktor Wärmeerzeugung B
0 | 182 | Gewichtungsfaktor Wärmeerzeugung C
0 | 183 | Gewichtungsfaktor Wärmeerzeugung D
0 | 184 | Qh mit effektivem Luftwechsel Zone1 [kWh/m2]
0 | 185 | Qh mit effektivem Luftwechsel Zone2 [kWh/m2]
0 | 186 | Qh mit effektivem Luftwechsel Zone3 [kWh/m2]
0 | 187 | Qh mit effektivem Luftwechsel Zone4 [kWh/m2]
0 | 188 | Qh mit effektivem Luftwechsel total [kWh/m2]
0 | 189 | Qww Wärmebedarf Warmwasser Zone1 [kWh/m2]
0 | 190 | Qww Wärmebedarf Warmwasser Zone2 [kWh/m2]
0 | 191 | Qww Wärmebedarf Warmwasser Zone3 [kWh/m2]
0 | 192 | Qww Wärmebedarf Warmwasser Zone4 [kWh/m2]
0 | 193 | Qww Wärmebedarf Warmwasser total [kWh/m2]
0 | 194 | Strombedarf Lüftungsanlage Zone1 [kWh/m2]
0 | 195 | Strombedarf Lüftungsanlage Zone2 [kWh/m2]
0 | 196 | Strombedarf Lüftungsanlage Zone3 [kWh/m2]
0 | 197 | Strombedarf Lüftungsanlage Zone4 [kWh/m2]
0 | 198 | Strombedarf Lüftungsanlage total [kWh/m2]
0 | 199 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe Zone1 [kWh/m2]
0 | 200 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe Zone2 [kWh/m2]
0 | 201 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe Zone3 [kWh/m2]
0 | 202 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe Zone4 [kWh/m2]
0 | 203 | Strombedarf für Klima + Hilfsbetriebe total [kWh/m2]
0 | 204 | Massgebender Grenzwert Zone1 für Endenergiebedarf ohne PV [kWh/m2]
0 | 205 | Massgebender Grenzwert Zone2 für Endenergiebedarf ohne PV [kWh/m2]
0 | 206 | Massgebender Grenzwert Zone3 für Endenergiebedarf ohne PV [kWh/m2]
0 | 207 | Massgebender Grenzwert Zone4 für Endenergiebedarf ohne PV [kWh/m2]
0 | 208 | Massgebender Grenzwert total [kWh/m2]
0 | 209 | Anforderung Grenzwert Endenergie ohne PV [kWh/m2]
0 | 210 | Berechneter Wert Endenergie ohne PV [kWh/m2]
| 211 | Anforderung Endenergie ohne PV eingehalten
0 | 212 | Anforderung Endenergie ohne PV eingehalten, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
Ja | 213 | Mind. 20% erneuerbare Energie für WW bei Rest. / Sportbauten / Hallenbäder
1 | 214 | Mind. 20% erneuerbare Energie für WW bei Rest. / Sportbauten / Hallenbäder, Auswahl-Nr. (0 = leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 215 | Anforderung MKZ [kWh/m2]
0 | 216 | Berechneter Wert MKZ [kWh/m2]
| 217 | Anforderung MKZ eingehalten
0 | 218 | Anforderung MKZ eingehalten, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 219 | Massgebender Grenzwert Zone1 für MKZ [kWh/m2]
0 | 220 | Massgebender Grenzwert Zone2 für MKZ [kWh/m2]
0 | 221 | Massgebender Grenzwert Zone3 für MKZ [kWh/m2]
0 | 222 | Massgebender Grenzwert Zone4 für MKZ [kWh/m2]
0 | 223 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone1
0 | 224 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone1, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 225 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone2
0 | 226 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone2, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 227 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone3
0 | 228 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone3, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 229 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone4
0 | 230 | Warmwasser, Abminderung Armaturen Zone4, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 231 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone1
0 | 232 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone1, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 233 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone2
0 | 234 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone2, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 235 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone3
0 | 236 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone3, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 237 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone4
0 | 238 | Warmwasser, Abminderung Warmhaltung Zone4, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 239 | Anzahl Wohnungen Zone1
0 | 240 | Anzahl Wohnungen Zone2
0 | 241 | Anzahl Wohnungen Zone3
0 | 242 | Anzahl Wohnungen Zone4
0 | 243 | Lift vorhanden, Zone1
0 | 244 | Lift vorhanden, Zone1, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 245 | Lift vorhanden, Zone2
0 | 246 | Lift vorhanden, Zone2, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 247 | Lift vorhanden, Zone3
0 | 248 | Lift vorhanden, Zone3, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 249 | Lift vorhanden, Zone4
0 | 250 | Lift vorhanden, Zone4, Auswahl-Nr. (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 251 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone1
0 | 252 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 253 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone2
0 | 254 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 255 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone3
0 | 256 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 257 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone4
0 | 258 | Alle Geschirrspüler Klasse A+++, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 259 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone1
0 | 260 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 261 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone2
0 | 262 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 263 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone3
0 | 264 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 265 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone4
0 | 266 | Alle Kühl- und Gefrierschränke A+++, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 267 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone1
0 | 268 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 269 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone2
0 | 270 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 271 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone3
0 | 272 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 273 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone4
0 | 274 | Alle Waschmaschinen Klasse A+++, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 275 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone1
0 | 276 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 277 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone2
0 | 278 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 279 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone3
0 | 280 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 281 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone4
0 | 282 | Alle Wäschetrockner Klasse A+++, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 283 | Alles Induktionskochherde, Zone1
0 | 284 | Alles Induktionskochherde, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 285 | Alles Induktionskochherde, Zone2
0 | 286 | Alles Induktionskochherde, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 287 | Alles Induktionskochherde, Zone3
0 | 288 | Alles Induktionskochherde, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 289 | Alles Induktionskochherde, Zone4
0 | 290 | Alles Induktionskochherde, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 291 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone1
0 | 292 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 293 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone2
0 | 294 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 295 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone3
0 | 296 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 297 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone4
0 | 298 | Feste Wohnungsbeleuchtung LED A++, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 299 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone1
0 | 300 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 301 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone2
0 | 302 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 303 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone3
0 | 304 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 305 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone4
0 | 306 | Allg. Beleuchtung LED A++ & Regelung, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 307 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone1
0 | 308 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 309 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone2
0 | 310 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 311 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone3
0 | 312 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 313 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone4
0 | 314 | Beleuchtung: Umfassende Sanierung?, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 315 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone1
0 | 316 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 317 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone2
0 | 318 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 319 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone3
0 | 320 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 321 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone4
0 | 322 | Leuchten: Minergie-Modul oder Klasse A+, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 323 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone1
0 | 324 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 325 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone2
0 | 326 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 327 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone3
0 | 328 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 329 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone4
0 | 330 | Lichtsteuerung Klasse A++, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 331 | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4, Zone1
0 | 332 | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4, Zone2
0 | 333 | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4, Zone3
0 | 334 | Beleuchtung: Zielwert SIA 380/4, Zone4
0 | 335 | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4, Zone1
0 | 336 | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4, Zone2
0 | 337 | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4, Zone3
0 | 338 | Beleuchtung: Projektwert SIA 380/4, Zone4
| 339 | Anforderung Beleuchtung eingehalten?
0 | 340 | Anforderung Beleuchtung eingehalten? (0=leer / 1=efüllt / 2=nicht erfüllt)
0 | 341 | Nennleistung Eigenstromerzeugung (ohne WKK) [kWp]
0 | 342 | Jahresertrag PV [kWh/kWp], Eingabewert
800 | 343 | Jahresertrag PV [kWh/kWp], Rechenwert
0 | 344 | Eigenbedarf PV [%], Eingabewert
0.2 | 345 | Eigenbedarf PV [%], Rechenwert
0 | 346 | spezifische, installierte Leistung ohne WKK pro m2 EBF:
0 | 347 | Minimale Grösse der der Eigenstromerzeugung [kWp]
| 348 | Anforderung Eigenstromerzeugung erfüllt?
0 | 349 | Anforderung Eigenstromerzeugung erfüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0% | 350 | Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Neubau
0 | 351 | Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Neubau (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0% | 352 | Anforderung Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Neubau [m3/(h*m2)]
#NAME? | 353 | Eingabewert Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Neubau [m3/(h*m2)]
0% | 354 | Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Erneuerung
0 | 355 | Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Erneuerung (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
1.6 m3/hm2 | 356 | Anforderung Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Erneuerung [m3/(h*m2)]
0 | 357 | Eingabewert Luftdichtigkeit der Hüllfläche, Erneuerung [m3/(h*m2)]
0% | 358 | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? (Restaurant, Sportbauten, Hallenbäder)
0 | 359 | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? (Restaurant, Sportbauten, Hallenbäder) (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 360 | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? (Restaurant, Sportbauten, Hallenbäder): Anforderung erfüllt?
0 | 361 | 20% mit erneuerbarer Energie gedeckt? (Restaurant, Sportbauten, Hallenbäder): Anforderung erfüllt? (0=leer / 1=efüllt / 2=nicht erfüllt)
0% | 362 | Einsatz erneuerbarer Energien, Maximal 30% fossile Spitzenlast?
0 | 363 | Einsatz erneuerbarer Energien, Maximal 30% fossile Spitzenlast? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 364 | Einsatz erneuerbarer Energien, Maximal 30% fossile Spitzenlast: Anforderung erfüllt?
0 | 365 | Einsatz erneuerbarer Energien, Maximal 30% fossile Spitzenlast: Anforderung erfüllt? (0=leer / 1=efüllt / 2=nicht erfüllt)
0% | 366 | Fällt Abwärme an?
0 | 367 | Fällt Abwärme an? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0% | 368 | Wird die Abwärme genutzt?
0 | 369 | Wird die Abwärme genutzt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0% | 370 | Optimierter Badebetrieb (Reserve)
0 | 371 | Optimierter Badebetrieb (Reserve) (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 372 | Optimierter Badebetrieb (Reserve): Anforderung erfüllt?
0 | 373 | Optimierter Badebetrieb (Reserve): Anforderung erfüllt? (0=leer / 1=efüllt / 2=nicht erfüllt)
0% | 374 | Grosse Eingriffe in Gebäudetechnik?
0 | 375 | Grosse Eingriffe in Gebäudetechnik? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0% | 376 | Monitoringkonzept
0 | 377 | Monitoringkonzept (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 378 | Monitoringkonzept: Anforderung erfüllt?
0 | 379 | Monitoringkonzept: Anforderung erfüllt? (0=leer / 1=efüllt / 2=nicht erfüllt)
0 | 380 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone1
0 | 381 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone1 (0=leer / 1=Rolläden / 2=Rafflamellen / 3=Modul MINERGIE / 4=andere)
0 | 382 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone2
0 | 383 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone2 (0=leer / 1=Rolläden / 2=Rafflamellen / 3=Modul MINERGIE / 4=andere)
0 | 384 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone3
0 | 385 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone3 (0=leer / 1=Rolläden / 2=Rafflamellen / 3=Modul MINERGIE / 4=andere)
0 | 386 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone4
0 | 387 | Aussenliegender beweglicher Sonnenschutz. Zone4 (0=leer / 1=Rolläden / 2=Rafflamellen / 3=Modul MINERGIE / 4=andere)
0 | 388 | Anderer Sonnenschutz (Text)
0 | 389 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone1
0 | 390 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 391 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone2
0 | 392 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 393 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone3
0 | 394 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 395 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone4
0 | 396 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <70%, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 397 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone1
0 | 398 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 399 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone2
0 | 400 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 401 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone3
0 | 402 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 403 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone4
0 | 404 | Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):- Glasanteil pro Fassade <50%. Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 405 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone1
0 | 406 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 407 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone2
0 | 408 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 409 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone3
0 | 410 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 411 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone4
0 | 412 | Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer: - Glasanteil <40%, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 413 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone1
0 | 414 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 415 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone2
0 | 416 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 417 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone3
0 | 418 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 419 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone4
0 | 420 | Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Süd-Orientierung und Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 421 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone1
0 | 422 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 423 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone2
0 | 424 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 425 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone3
0 | 426 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 427 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone4
0 | 428 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke:- Glasanteil <50% und MSR Sonnenschutzes, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 429 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone1
0 | 430 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 431 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone2
0 | 432 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 433 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone3
0 | 434 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 435 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone4
0 | 436 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke: - Glasanteil <35% und MSR Sonnenschutzes, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 437 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone1
0 | 438 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 439 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone2
0 | 440 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 441 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone3
0 | 442 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 443 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone4
0 | 444 | Sommerlicher Wärmeschutz ohne Kühlung erfüllt. Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein/ 3=n.a.)
0 | 445 | Bemerkung sommerlicher Wärmeschutz ohen Kühlung (Text)
0 | 446 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone1
0 | 447 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 448 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone2
0 | 449 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 450 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone3
0 | 451 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 452 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone4
0 | 453 | Die Grenzwertkurve SIA 382/1wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten. Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 454 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone1
0 | 455 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 456 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone2
0 | 457 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 458 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone3
0 | 459 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 460 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone4
0 | 461 | Die Zone ist gekühlt und OK. Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
Nein | 462 | Wärmeschutz erfüllt, Zone1
2 | 463 | Wärmeschutz erfüllt, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
Nein | 464 | Wärmeschutz erfüllt, Zone2
2 | 465 | Wärmeschutz erfüllt, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
Nein | 466 | Wärmeschutz erfüllt, Zone3
2 | 467 | Wärmeschutz erfüllt, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
Nein | 468 | Wärmeschutz erfüllt, Zone4
2 | 469 | Wärmeschutz erfüllt, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 470 | Minergi-Kennzahl MKZ, Anforderung (kWh/m2)
0 | 471 | Minergi-Kennzahl MKZ, berechneter Wert (kWh/m2)
Nein | 472 | MKZ erfüllt?
2 | 473 | MKZ erfüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
Keine Anforderungen | 474 | MKZ in CO2, Anforderung
0 | 475 | MKZ in CO2, Berechneter Wert
0 | 476 | Heizwärmebedarf, Anforderung (kWh/m2)
0 | 477 | Heizwärmebedarf, berechneter Wert (kWh/m2)
0 | 478 | Heizwärmebedarf efüllt?
0 | 479 | Heizwärmebedarf efüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 480 | Endenergie ohne PV, Anforderung (kWh/m2)
0 | 481 | Endenergie ohne PV, berechneter Wert (kWh/m2)
Nein | 482 | Endenergie ohne PV erfüllt?
2 | 483 | Endenergie ohne PV erfüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 484 | Beleuchtung, Anforderung (kWh/m2)
0 | 485 | Beleuchtung, berechneter Wert (kWh/m2)
| 486 | Beleuchtung erfüllt?
#N/A | 487 | Beleuchtung erfüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 488 | Nachweis erarbeitet Durch: Firma (Text)
0 | 489 | Nachweis erarbeitet Durch: Name (Text)
0 | 490 | Nachweis erarbeitet Durch: Ort / Datum / Unterschrift (Text)
0 | 491 | private Kontrolle: Firma (Text)
0 | 492 | private Kontrolle: Name (Text)
0 | 493 | private Kontrolle: Ort / Datum / Unterschrift (Text)
0 | 494 | Ausführungskontrolle: Gleiche Person
0 | 495 | Ausführungskontrolle: Gleiche Person (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 496 | Ausführungskontrolle: Andere Person (Text)
0 | 497 | kg CO2 / m2
0 | 498 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone1
0 | 499 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 500 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone2
0 | 501 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 502 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone3
0 | 503 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 504 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone4
0 | 505 | Effiziente Geräte Allgemeinstrom, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 506 | EBF inkl. Nutzung Hallenbad
Nein | 507 | Sommerlicher Wärmeschutz erfüllt?
2 | 508 | Sommerlicher Wärmeschutz erfüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 509 | MKZ,HLK, kWh/m2
0 | 510 | MKZ,ww, kWh/m2
0 | 511 | MKZ,El,Wohnen kWh/m2
0 | 512 | MKZ,Bel kWh/m2
0 | 513 | MKZ,Geräte kWh/m2
0 | 514 | MKZ,AGT kWh/m2
0 | 515 | E,EB kWh/m2
0 | 516 | E,Netz kWh
0 | 517 | elektrischer Jahresbedarf Lüftung kWh/m2
0 | 518 | elektrischer Jahresbedarf Klimatisierung kWh/m2
0 | 519 | gewichtete Endenergie Strom Wärmeerzeugung A
0 | 520 | gewichtete Endenergie Strom Wärmeerzeugung B
0 | 521 | gewichtete Endenergie Strom Wärmeerzeugung C
0 | 522 | gewichtete Endenergie Strom Wärmeerzeugung D
0 | 523 | gewichtete Endenergie Strom Wärmeerzeugung E
0 | 524 | gewichtete Endenergie andere (ohne Strom) Wärmeerzeugung A
0 | 525 | gewichtete Endenergie andere (ohne Strom) Wärmeerzeugung B
0 | 526 | gewichtete Endenergie andere (ohne Strom) Wärmeerzeugung C
0 | 527 | gewichtete Endenergie andere (ohne Strom) Wärmeerzeugung D
0 | 528 | gewichtete Endenergie andere (ohne Strom) Wärmeerzeugung E
0 | 529 | gewichtete Endenergie Strom Lüftung
0 | 530 | gewichtete Endenergie Strom Klima + Hilfsbetriebe
0 | 531 | Anforderung Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie
0 | 532 | Rechenwert Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie
Ja | 533 | Anforderung Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie erfüllt?
1 | 534 | Anforderung Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie erfüllt? (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
| 535 | Stromproduktion deckt Bedarf (MINERGIE-A): Anforderungswert
| 536 | Stromproduktion deckt Bedarf (MINERGIE-A): Rechenwert
#VALUE! | 537 | Stromproduktion deckt Bedarf (MINERGIE-A)
#VALUE! | 538 | Stromproduktion deckt Bedarf (MINERGIE-A) (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 539 | Warmwasserbedarf, Rechenwert MKZ, Zone1 kWh/m2
0 | 540 | Warmwasserbedarf, Rechenwert MKZ, Zone2, kWh/m2
0 | 541 | Warmwasserbedarf, Rechenwert MKZ, Zone3, kWh/m2
0 | 542 | Warmwasserbedarf, Rechenwert MKZ, Zone4, kWh/m2
0 | 543 | Unbekannter Mieterausbau, Zone1
0 | 544 | Unbekannter Mieterausbau, Zone1 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 545 | Unbekannter Mieterausbau, Zone2
0 | 546 | Unbekannter Mieterausbau, Zone2 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 547 | Unbekannter Mieterausbau, Zone3
0 | 548 | Unbekannter Mieterausbau, Zone3 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 549 | Unbekannter Mieterausbau, Zone4
0 | 550 | Unbekannter Mieterausbau, Zone4 (0=leer / 1=Ja / 2=Nein)
0 | 551 | MKZBel,Mieterausbau, Zone1
0 | 552 | MKZBel,Mieterausbau, Zone2
0 | 553 | MKZBel,Mieterausbau, Zone3
0 | 554 | MKZBel,Mieterausbau, Zone4
0 | 555 | MKZBel,Mieterausbau, total
0 | 556 | MKZBel,Standard, Zone1
0 | 557 | MKZBel,Standard, Zone2
0 | 558 | MKZBel,Standard, Zone3
0 | 559 | MKZBel,Standard, Zone4
0 | 560 | MKZBel,Standard, total
0 | 561 | MKZBel,gross, Zone1
0 | 562 | MKZBel,gross, Zone2
0 | 563 | MKZBel,gross, Zone3
0 | 564 | MKZBel,gross, Zone4
0 | 565 | MKZBel,gross, total
0 | 566 | MKZAGT, Zone1
0 | 567 | MKZAGT, Zone2
0 | 568 | MKZAGT, Zone3
0 | 569 | MKZAGT, Zone4
0 | 570 | MKZAGT, total
0 | 571 | MKZGeräte, Zone1
0 | 572 | MKZGeräte, Zone2
0 | 573 | MKZGeräte, Zone3
0 | 574 | MKZGeräte, Zone4
0 | 575 | MKZGeräte, total
0 | 576 | MKZEl,Wohnen, Zone1
0 | 577 | MKZEl,Wohnen, Zone2
0 | 578 | MKZEl,Wohnen, Zone3
0 | 579 | MKZEl,Wohnen, Zone4
0 | 580 | MKZEl,Wohnen, total
0 | 581 | MKZHLK, Zone1
0 | 582 | MKZHLK, Zone2
0 | 583 | MKZHLK, Zone3
0 | 584 | MKZHLK, Zone4
0 | 585 | MKZHLK, total
0 | 586 | MKZww, Zone1
0 | 587 | MKZww, Zone2
0 | 588 | MKZww, Zone3
0 | 589 | MKZww, Zone4
0 | 590 | MKZww, total
0 | 591 | MKZH, Zone1
0 | 592 | MKZH, Zone2
0 | 593 | MKZH, Zone3
0 | 594 | MKZH, Zone4
0 | 595 | MKZH, total
0 | 596 | MKZLK, Zone1
0 | 597 | MKZLK, Zone2
0 | 598 | MKZLK, Zone3
0 | 599 | MKZLK, Zone4
0 | 600 | MKZLK, total
0 | 601 | Grösse Batterie [kWh]
0 | 602 | Batterie-verluste [%]:
0 | 603 | Gebäusehöhe [m]

## PVopti (hidden)
Übertrag in das Rechentool PVopti
|  | Bitte den gelben Bereich kopieren und als Inhalt in PVopti einfügen: | [6 empty] | 1
MOP-Nr.: / Projektname: / Gebäudeadresse: | [8 empty] | 2 | Ölfeuerung | MFH | Habitat individuel | Abitazione plurif.
Parz.-Nr.: / Klimastation: / Gebäudestandort: | [8 empty] | 3 | Ölheizung kondensierend | EFH | Habitat collectif | Abitazione monof.
[9 empty] | 4 | Ölfeuerung kondens. Warmwasser | Verwaltung | Administration | Amministrazione
[9 empty] | 5 | Gasfeuerung | Schule | Ecole | Scuola
Wärmeerzeuger | [8 empty] | 6 | Gasheizung kondensierend | Verkauf | Commerce | Negozio
Erz. A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Gas kondensierend Warmwasser | Restaurant | Restaurant | Ristorante
Erz. B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Gas - Wassererwärmer | Vers.-Lokal | Lieu de rassemblement | Locale pubblico
Erz. C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Holzfeuerung | Spitäler | Hôpital | Ospedale
Erz. D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Pelletfeuerung | Industrie | Industrie | Industria
[9 empty] | 11 | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Lager | Entrepôt | Magazzino
Nutzbare Kapazität (kWh) | kWh | [7 empty] | 12 | Elektrospeicher-Zentralheizung | Sportbau | Installation sportive | Impianto sportivo
[9 empty] | 13 | Elektro direkt
Zone |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 14 | Elektro-Wassererwärmer
Gebäudekategorie | Name | [7 empty] | 15 | WKK - thermischer+elektr. Anteil
Energiebezugsfläche EBF (m2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | WKK Holz - therm.+elektr. Anteil
Neubau | [8 empty] | 17 | Luft-Wärmepumpe, Heizung
Warmwasser Rechenwert | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | Luft-Wärmepumpe, Warmwasser
[9 empty] | 19 | Erdsonden-WP, Heizung
Klimakälte | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | Erdsonden-WP, Warmwasser
Lüftung | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | Abwasser-WP (direkt), Heizung
Anzahl Wohneinheiten |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | Abwasser-WP direkt, Warmwasser
Bedarf Lift | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | Wasser-Wärmepumpe, Heizung
Bedarf Heizbänder | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | Wasser-WP, Warmwasser
Reduktion Geschirrspüler | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 25 | Grundwasser-WP direkt, Heizung
Reduktion Kühl- und Gefrierschränke | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 26 | Grundwasser-WP dir. Warmwasser
Reduktion Waschmaschine | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 27 | Grundwasser-WP, indir, Heizung
Reduktion Wäschetrockner | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 28 | Grundwasser-WP, indir, Warmw.
Reduktion Induktionskochherde | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | Erdregister-WP, Heizung
Reduktion Wohnungsbeleuchtung | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 | Erdregister-WP, Warmwasser
Reduktion allgemeine Beleuchtung | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31 | Solarenergie thermisch, Heizung
Reduktion Geräte Gebäudebetrieb | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | Solarenergie therm. Warmwasser
Bedarf Beleuchtung Zweckbau Rechenwert | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33 | Solarenergie Heizung + WW
Bedarf Geräte Zweckbau Rechenwert | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Begleitheizbänder
Bedarf AGT Zweckbau Rechenwert | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | Andere
[9 empty] | 36 | Übertrag
[9 empty] | 37 | Ab- / Zuluft-WP + WRG
[9 empty] | 38 | Ab- / Zuluft-WP ohne WRG
[9 empty] | 39 | Abluft-Wärmepumpe ohne ZUL
[9 empty] | 40 | Kompakt-WP + WRG
[9 empty] | 41 | Kompakt-WP ohne WRG, Heizteil
[9 empty] | 42 | Kompakt-WP ohne WRG, WW
[9 empty] | 43 | Biomasse, eingebunden
[9 empty] | 44 | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar)
[9 empty] | 45 | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar)
[9 empty] | 46 | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar)
[9 empty] | 47 | Gaswärmepumpe, nur Heizung
[9 empty] | 48 | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser

## Log (hidden)
Aenderungen im Formular EN 101b / MINERGIE-Nachweis 2017
Datum | Aenderungen / Geprüfter Bereich | Bemerkungen | geprüft durch | Version geändert
2016-03-01 | Version 0.8 erstellt |  | AH | 0.8
2016-07-15 | Blatt Nachweis, P8, P12, P16, P20, J47-J50: gewichtete Endenergie neu ohne Strom |  | AH | 0.9
2016-07-15 | Blatt Nachweis, N24: Formel korrigiert | falsche Einheit bei Qh. Korrigiert. | AH | 0.9
2016-07-15 | Blatt Standardwerte: Klimakorrektur-Werte wie in MINERGIE-Nachweis eingefüllt | Klima-Korrektur - Tabellen bisher beim MUKEN-Nachweis noch nicht eingefüllt | AH | 0.9
2016-07-15 | Blatt Standardwerte: AB153 auf 1 gesetzt | Bei Fernwärme > 75% erneuerbar erscheint WW nicht gelb | AH | 0.9
2016-07-15 | Blatt Eingaben: F45-I45, vo neu als Variable, Blatt Standardwerte: U3, Definition von _vo | Aussenluftvolumenstrom vo neu als Variable _vo eingeführt | AH | 0.9
2016-07-25 | Blatt Standardwerte: Reihenfolge bei der Fermwärme gemäss MuKEN angepasst | Reihenfolge und Text bei der Erzeugung sollen möglichst nahe an der MuKEn sein. | AH | 0.92
2016-07-25 | Blatt Nachweis: A9, A13, A17, A21: Wenn 2, dann keine Eingabe (gelb) in Kolonne G | Neu Bemerkungsfeld in Nachweis einprogrammiert / Bezug auf Standardwert AL108:AL153 | AH | 0.92
2016-08-20 | Definitive Version 1.0 in deutsch, französisch und italienisch erstellt. |  | AH | 1.0
2016-09-10 | Blatt Nachweis: T2, Formel angepasst. EBF_MUKEN neu immer ohne Altbauten | Bei Altbauten wurde bisher EBF mitgezählt. | AH | 1.01
2016-09-13 | Blatt Nachweis: AA10,AA14,AA18,AA22,X8,X12,X16,X20,X10,X14,X18,X22,Y10,Y14,Y18,Y22 angepasst. | Formeln für Solarertrag nach MINERGIE, Qh falsch von MJ in kWh umgerechnet. | AH | 1.01
2016-10-21 | Blatt Sommer eingefügt, Uebersetzungstext in Blatt Übersetzung |  | AH | 1.01
2016-11-10 | Blatt Standardwerte, Zelle Z123, neu 0.5 | Gewichtungsfaktor WKK Holz von 0.7 auf 0.5 geändert. | AH | 1.02
2016-11-10 | Blatt "Uebersicht" und "MINERGIE" eingefügt | MINERGIE-Nachweis-Anpassungen | AH | 1.03
2016-12-16 | Blatt "Standardwerte", U39:AC43, Werte angepasst | Luftwechsel bei Kleinanlagen mit Standardwerten teilweise zu hoch. | AH | 1.1
2016-12-16 | Blatt "Nachweis", F10,F14,F18,F22 angepasst | Neu Darstellung des thermischen Solareertrages kWh/m2 (Rechenwert) | AH | 1.1
2016-12-19 | Blatt "Standardwerte" AD72-AD83 gemäss neuem Reglementsentwurf angepasst | Tabelle 3 (Strom Beleuchtung) in MINERGIE-Reglement mit neuen Werten | AH | 1.11
2016-12-19 | Blatt "MINERGIE", O57-R57, O59-R59, O63-R63, Gewichtungsfaktor 2 in Formel entfernt | Gemäss MINERGIE-Reglement sind Werte in Tabelle 3, 4, 5 schon gewichtet | AH | 1.11
2016-12-21 | Blatt "Standardwerte", J10-K21, Werte gemäss MUKEN 2014 eingefügt. | Grenzwerte Qh,li Muken 2014 unterscheiden sich von SIA 380/1:2009. Neu gilt MUKEN. | AH | 1.13
2016-12-21 | Blatt "MINERGIE", S54, Formel für kleine Zweckbauten angepasst | Bei kleinen Zweck-Neubauten fehlte Standard-Wert Beleuchtung. Korrigiert. | AH | 1.13
2017-01-07 | Blatt "MINERGIE", V25-Y25, Formel angepasst, neu Qh nur noch berücksichtigt, falls Grenzwert vorhanden | Bei Primäranforderungen war das Qh auch der MINERGIE-Altbauten enthalten. Korriegiert. | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "Uebersicht", Stromproduktion deckt Bedarf (MINERGIE-A), neu auf Zeile 43 | Einfügen Nachweis Höchstanteil an nich erneuerbarer Energie | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "Uebersicht", B42-K42, Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie eingefügt |  | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "Standardwerte", AS106-AS153, erneuerbarer Anteil eingefügt | Grundlage für Berechnung Höchstanteil an nich erneuerbarer Energie | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "Nachweis", AI2-AK45, Berechnung Anteil nicht erneuerbarer Energie eingefügt |  | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "MINERGIE", B76-K77, Zwischenformel für die Eingabe des freiwilligen Beleuchtungsnachweises | Grundlage für die Berechnung des freiwilligen Beleuchtungsnachweises bei Zweckbauten | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "MINERGIE", U43-AA46, Zwischenformel für die Eingabe des freiwilligen Beleuchtungsnachweises | Grundlage für die Berechnung des freiwilligen Beleuchtungsnachweises bei Zweckbauten | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "MINERGIE", K48, K49, O57-R57, S50, V49-Y54: Formeln angepasst | Berechnung des freiwilligen Beleuchtungsnachweises bei Zweckbauten ergänzt | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "MOP", A531-C539 ergänzt | Höchstanteil an nich erneuerbarer Energie ergänzt | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "Standardwerte", AF9-DA9, Formel angepasst | Keine Abfrage mehr der Zusatzbedingung des Höchstanteils an nichterneuerbarer Energie | AH | 1.14
2017-01-07 | Blatt "Eingaben"K83, Formel für Qe angepasst | Bei Altbauten wurde bisher die Lüftung auf dem Nachweisblatt nicht eingerechnet | AH | 1.15
2017-01-07 | Blatt "Eingaben"K84, Formel für E_Qk angepasst | Bei Altbauten wurde bisher der Strombedarf Klima auf dem Nachweisblatt nicht eingerechnet | AH | 1.16
2017-01-27 | Blatt "MINERGIE", V49-Y49 und V53-Y53, Ebel,standard falsch. Formel korrigiert. | Standardbedarf Elektrizität war um Faktor 2 zu hoch (Tabellenwerte mit Gewichtungsfaktor) | AH | 1.17
2017-01-31 | Blatt "MINERGIE", W49-Y49, Formel angepasst | Grenzwert für MKZ in Blatt "Nachweis" bei mehr als 1 Zone falsch berechnet | AH | 1.18
2017-02-02 | Blatt "Standardwerte", Y144-Y149, Wert für maximalen COP fehlt. Neu: Max-Wert = Standard +1.2 | Division durch Null bei Wärmeerzeugung Lüftungs-Wärmepumpen, wenn nicht Standardwert | AH | 1.19
2017-02-02 | Blatt "Standardwerte", V141-Y141, Begleitheizbänder statt PV | Photovoltiaik bei der Wärmeerzeugung durch PV ersetzt. | AH | 1.19
2017-02-02 | Blatt "MINERGIE" B17-I18, neu Warmwasser Rechenwert und Eingabe SIA 385 für Berechnung MKZ | Neu: Optionale Eingabe Warmwasserbedarf nach SIA 385 für Berechnung MKZ | AH | 1.19
2017-02-02 | Blatt "MINERGIE" O19-R19, Formel angepasst für optionale Eingabe Warmwasserbedarf nach SIA 385 | Neu: Optionale Eingabe Warmwasserbedarf nach SIA 385 für Berechnung MKZ | AH | 1.19
2017-02-02 | Blatt "Uebersicht" K30-K42: Neu grün bei Ja und rot bei nein | Farbliche Hervorhebung wenn erfüllt / nicht erfüllt | AH | 1.19
2017-02-02 | Blatt "Eingaben" E46: Standard-Eingabe MJ/m2 und rote Schrift des Feldes | Eingaben Qh neu auch bei MINERGIE immer MJ/m2 | AH | 1.19
2017-02-04 | Blatt "Standardwerte" AN141 = 58 | Neue Nr. für Begleitheizband in MOP = 58 | AH | 1.2
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", B16-K16, neue Zusatzeingabe Mieterausbau | Neu: Zweckbauten mit Mieterausbau: MKZ,Bel / Geräte = 1.2 x Standardwert | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", N46-T56, Neues Berechnungsfeld für Berechnung Mieterausbau MKZ,Bel | Neu: Hilfsberechnungen Mieterausbau und Berechnung MKZ,Bel Mieterausbau | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", O59-S59, Anpassung Formel für MKZ,Geräte bei Mieterausbau | MKZ,Geräte bei Mieterausbau neu 1.2 x Standardwert | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", N74-T92, neues Feld mit Hilfsberechnungen für Beleuchtung Zweckbauten | 1. Mieterausbau, 2. Zweckbau >250m2, 3. grosser Eingriff Technik, 4. Freiwillig 380/4 | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", F48-K49, neue Formatierung basierend auf Hilfsberechnung Felder N74-T92 | Formatierungen neu auf den Zellen der Hilfsberechnung N74-T92 | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", G56-K56: Neue Eingabefelder für Batterie und Batterieverluste |  | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE",S45 und S63: Batterieverluste addiert | MKZ,el wohnen oder MKZ AGT neu mit Batterieverlusten | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", G55-K55: Darstellungsreihenfolge geändert | Besser lesbares Formular | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINERGIE", N94-S98: Neue Hilfsberechnung für MKZ Heizen, Warmwasser, Lüftung/Kühlung | Separate Darstellung der Energieverluste Lüftung/Kühlung auf Blatt Uebersicht | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "Uebersicht", B44-K63: Neugestaltung grafische Darstellung und Farben Diagramm | Neugestaltung gemäss Wunsch MINERGIE-Agentur | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "Eingaben" und "MINEREGIE": Diverse Anpassungen Zellengrössen | Verbesserte Darstellung der französischen Sprachvesion | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "MINEREGIE", D50-K50, Neue Darstellung + Angabe Rechenwert Beleuchtung Zweckbauten | Es wird neu der Rechenwert für den Strombedarf Beleuchtung dargestellt | AH | 1.21
2017-03-25 | Blatt "Uebersicht", B39-L40: Reihenfolge der Zeile 39-40 getauscht | Reihenfolge gemäss Wunsch MINERGIE-Agentur | AH | 1.21
2017-04-05 | Blatt "MINERGIE", V39-Y39, fehlerhafter Bezug in Formel. Korrigiert. | Grenzwert MKZ,li,ZB wurde in Ver. 1.22 bei externem Beleuchtungsnachweis falsch berechnet. | AH | 1.23
2017-04-10 | Blatt "Uebersicht", K50, fehlerhafter Bezug korrigiert | Wert für MKZ,LK auf K50 falsch. Bezug korrigiert. | AH | 1.24
2017-04-10 | Blatt "Uebersicht", Darstellung des Standaardbedarfs gemäss Wunsch MINERGIE angepasst. |  | AH | 1.24
2017-04-12 | Blatt "Nachweis", G40 -L40, Formel für MINERGIE-A geändert | Neu gleiche Berechnung für Strom Klima und Hilfsbetriebe für MINERGIE-A wie MINERGIE | AH | 1.25
2017-05-06 | Blatt "Nachweis", L58-L59, Rundung beim Vergleich Ist-Soll je auf eine Stelle nach Komma | Bisheriger Toleranzbereich beim Vergleich Anforderung - Rechenwert durch Rundung ersetzt | AH | 1.26
2017-05-06 | Blatt "Uebersicht", K30-K43, Rundung beim Vergleich Ist-Soll je auf eine oder 2 Stelle nach Komma | Bisheriger Toleranzbereich beim Vergleich Anforderung - Rechenwert durch Rundung ersetzt | AH | 1.26
2017-05-06 | Blatt "Uebersicht", K45-K63, Abkürzungen MKZ neu aus Uebersetzungsliste | MKZ-Variablen werden neu in italienischer Version übersetzt (nicht aber auf französisch) | AH | 1.26
2017-05-06 | Blatt "Nachweis", B59, Text neu aus Uebersetzungsliste |  | AH | 1.26
2017-05-06 | Blätter "Eingaben", "MINERGIE", "Sommer", "Nachweis", "Uebersicht", neue Zeilennummerierung | In Kolonne A wird überall die Zeilennumer = Zeilennummer der Zelle eingegeben. | AH | 1.26
2017-05-06 | Blatt "Uebersetzung", neue Uebersetzungen | Neue Übersetzungsliste von MINERGIE vom 2. 5. 2017 | AH | 1.26
2017-05-06 | Blätter "Eingaben", "MINERGIE", "Sommer", "Nachweis", "Uebersicht", Formatierungen angepasst | Formatierungsanpassungen gemäss neuer Üebersetzungsliste / Ausdruck mit Zeilennummern | AH | 1.26
2017-05-06 | Blatt "MINERGIE", D63 - K71, Neugestaltung | Keine Eingabemöglichkeit für Objektwerte mehr | AH | 1.26
2017-05-06 | Blatt "Standardwerte" BA6, Anpassungen Luftdichtheitsanforderungen | MINERGIE: Konzept Luftdichtheit / MINERGIE-A/-P zusätzlich Messkonzept erforderlich | AH | 1.26
2017-05-26 | Blatt "MINERGIE", Z40, Formel neu ohne Hallenbad | Berechnung Grenzwert MINERGIE ohne Berücksichtigung Hallenbadanteil | AH | 1.27
2017-05-26 | Blatt "MINERGIE", O90-R90, V48-y48, Formel neu inkl. Bezug auf Hallenbad | Fehler bei Auswahl Hallenbad. Neu Standard-Beleuchtung inkl. Hallenbad. | AH | 1.27
2017-05-26 | Blatt "MINERGIE", v13-y13, Primäranforderung ZA1 bei Hallenbad angepasst | Bei Hallenbad-Sanierungen gilt für ZA1 der Neubau-Grenzwert | AH | 1.27
2017-05-26 | Blatt "MINERGIE", O16-R16, O98-R99, Null wenn Hallenbad | Bei Nutzung Hallenbad gibt es keine MINERGIE-Kennzahl | AH | 1.27
2017-05-26 | Blatt "MINERGIE", O89-S89, Null wenn Hallenbad | Hallenbad wird bei Berechnung der MINERGIE-Kennzahl nicht berücksichtigt | AH | 1.27
2017-05-26 | Blatt "Sommer", I27-L29, n.a. Eingefüllt. | Beim sommerlichen Wärmeschutz sollte nicht erfüllt stehen, wenn alles n.a. eingegeben. | AH | 1.27
2017-05-26 | Blatt "Sommer", Zeile 26 eingeblendet und Text für Lager eingefüllt. | Lager mit geringen, internen Wärmelasten ergänzt | AH | 1.27
2017-06-01 | Blatt "Eingaben", F40-I41 hellgelb bei behördlichem Nachweis und keine Standardlüftung | Neue Zeile 94 mit Kriterium für hellgelbe Eingabefarbe bei behördlichem Nachweis | AH | 1.28
2017-07-18 | Blatt "PVopti" als Schnittstelle zum Tool PVopti neu eingefügt |  | AH | 1.29
2017-08-07 | Blatt "MINERGIE": Formel für Standardwerte der Eigenverbrauchsrate eingefügt |  | AH | 1.29
2017-08-08 | Blatt "MINERGIE": Zeile 21 eingefügt | Wärmerückgewinnung aus Abwasser: Eingabefeld eingefügt. | AH | 1.29
2017-08-12 | Blatt "MINERGIE": F17 - I17, für angepasst | Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Formel für Wärme für Warmwasserbedarf eingefügt. | AH | 1.29
2017-08-12 | Blatt "MINERGIE": AD32-AG32, Formel angepasst | Rechenwert fossile Wärmeerzeugung mit Qh statt Qh,eff berechnet. Angepasst. | AH | 1.29
2017-08-12 | Blatt "Uebersicht", F42-I42, Angabe neu in % statt in kWh/m2. Formel angepasst. | Hochstanteil fossiler Energie für Neubauten: Neu in % statt in kWh/m2 angeben. | AH | 1.29
2017-08-15 | Blatt "MINERGIE": AI69-AI70, Formel angepasst | Formeln für spez. Jahresertrag gemäss Angaben MINERGIE angepasst. | AH | 1.30
2017-08-15 | Blatt "MINERGIE": AI63, spez. Strombedarf neu mit Strom Wärmeerzeugung | Strombedarf für Berechnung Eigenstrombezug inkl. Strom Wärmeerzeugung | AH | 1.30
2017-08-18 | Blatt "MINERGIE": O54-R54 / O90-R90, Auswahlbereich zu klein. Formel angepasst. | Fehlermeldung bei Nutzung Hallenbad | AH | 1.30
2017-08-18 | Blatt "Uebersetzung":E443-G443, Uebersetzung angepasst. | Auf Blatt Uebersicht Wohnen durch Wohnstrom ersetzt. | AH | 1.30
2017-08-19 | Blatt "MINERGIE": G46, I46, bedingte Formatierung (Füllfarbe) angepasst | Formatierung bei Hallenbad für Zone2 und Zone4 falsch (weiss, wenn Zon1=Hallenbad). | AH | 1.31
2017-08-19 | Blatt "Nachweis": AJ24, Formel angepasst. Nur Energieinput ohne Strom wird neu fossil berechnet. | Energieaufwand für Wärmeerzeugung E wurde fälschlicherweise immer 100% fossil berechnet | AH | 1.31
2017-08-19 | Blatt "Nachweis": AJ8,AJ12,AJ16,AJ20, Formel angepasst. WKK fossil ist nicht erneuerbar, wenn Nutzungsgrad Strom < 35% | WKK fossil nur erneuerbar, wenn Nutzungsgrad Strom >=35% | AH | 1.31
2017-08-19 | Blatt "Nachweis": Q33: Neue Variable WKK. WKK = wahr, wenn Eigenstromerzeugung >= 7.5kWh/m2 | Bei WKK ist minimale Grösse Eigenstromerzeugung im Nachweis immer erfüllt | AH | 1.31
2017-08-19 | Blatt "Uebersicht", K40, Minimale Grösse Eigenstromerzeugung erfüllt, wenn WKK = wahr | Bei WKK ist minimale Grösse Eigenstromerzeugung im Nachweis immer erfüllt | AH | 1.31
2017-08-19 | Blatt "MINERGIE": I57, Minimale Grösse Eigenstromerzeugung erfüllt, wenn WKK = wahr | Bei WKK ist minimale Grösse Eigenstromerzeugung im Nachweis immer erfüllt | AH | 1.31
2017-08-25 | Blatt "Uebersetzung": F413-G413, Uebersetzung angepasst. | Auf Blatt MINEREGIE, spezifischer Jahresertrag falsch übersetzt (spezifisch fehlte) | AH | 1.31
2017-08-25 | Blatt "Uebersetzung": G257, Uebersetzung angepasst. | Auf Blatt Nachweis war die JAZ mit COP übersetzt, statt mit CLA | AH | 1.31
2017-09-06 | Blatt "MINERGIE": AC72 - AI75, AI71: Ergänzung / Anpassung Eigenverbrauchsrate MFH / Zweichbauten | Eigenverbrauchsrate bei einer Nutzungszone mit Zweckbau oder MFH neu Standardwert 20% | AH | 1.31
2017-11-29 | Blatt "MINERGIE": N25-S25, minimale Wohneinheiten bei fehlender Eingabe einprogrammiert | Minimale Anzahl Wohneinheiten bei fehlender Eingabe | AH | 1.32
2017-12-01 | Blatt "MINERGIE": A26-K26, U30-Z37 Eingabe Gebäudehöhe und Korrekturfaktor KGh für MKZ,li | Neue Eingabe Gebäudehöhe / MKZ,li neu inkl. KGh | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "Standardwerte": S154-AU155 eingefügt + Bezug aller abhängigen Zellen auf Bereich vergrössert. | Neue Wärmeerzeugungsart Gas-WP Heizung und Gas-WP WW | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "MINERGIE": U71 - Z73: Berechnung MKZ ohne PV und Vergleich mit Grenzwert für PV-Befreiung. | PV darf für die Berechnung der PV-Befreiung nicht in die MKZ eingerechnet werden. | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "Eingaben" D47, E47, E46: Warnmeldung wenn Qh,eff < 30 MJ/m2 | Warnmeldung wenn Qh,eff < 30 MJ/m2 | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "MINERGIE": O59-R59, MKZGeräte neu ohne Faktor 1.2 | MKZGeräte wird neu bei unbekanntem Mieterausbau nicht mehr mit Faktor 1.2 multipliziert | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "Standardwerte": X74 - AA74, neue Grenzwerte | Neue Anforderungen an die MKZ Verwaltung | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "Standardwerte": AD74 - AF74, neue Standardwerte für Nutzung Verwaltung | Verwaltung: Neue Standardwerte MKZ,Bel = 23 / MKZ,Ger = 34 / MKZ,All = 9 kWh/m2a | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "Standardwerte": S55 - AE68, neue Tabelle für Werte S im Wohnstrommodell | Wohnstrommodell: Tabellenwerte S für Wärme und PV im Wohnstrommodell | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "MINERGIE": U76 - AA84, neue Berechnung MKZ,li,wohnen gemäss Wohnstrommodell | Wohnstrommodell: Berechnung des Grenzwertes MKZ,li,wohnen (Grösse Whg 69-125 m2) | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "MINERGIE": V34 - Y34, Formel angepasst mit Grenzwert nach Wohnstrommodell | Wohnstrommodell: Neuer Grenzwerte für MKZ wohnen (Grösse Whg 69-125 m2) | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "MINERGIE": B16, Text geändert in "Beleuchtungsnachweis vorhanden" | Beleuchtungsnachweis neu immer fakultativ | AH | 1.32
2017-12-02 | Blatt "MINERGIE": N53 - R53, falsch und wahr getauscht (Änderung in Frage B16) | Beleuchtungsnachweis neu immer fakultativ | AH | 1.32
2017-12-03 | Blatt "Standardwerte": AD74, neuer Standardwerte für Nutzung Verwaltung | Verwaltung: Neuer Standardwerte MKZ,Bel = 15 kWh/m2a | AH | 1.33
2017-12-05 | Blatt "Standardwerte": X154 - Y155: Standardwert Gas-WP 1.3 / Grenzwert 1.7 | Neue Standardwerte Nutzungsgrad Gas-WP gemäss Angaben AWEL | AH | 1.33
2017-12-06 | Blatt "MINERGIE": Zeile 16 auf Zeile 44 verschoben | Frage nach Beleuchtungsnachweis (alt Mieterausbau) neu bei der Beleuchtung | AH | 1.33
2017-12-12 | Blatt "Standardwerte": AS 151 - 153 / AS 188 neue Tabellenwerte | Neue Werte für Fossiler Anteil bei Fernwärme (10% / 30% / 60% / 90%) | AH | 1.33
2017-12-13 | Blatt "Standardwerte": BA6, keine Unterscheidung mehr zwischen Minergie / -P / -A | Neu bei Minergie -P / -A kein Luftdichtheitskonzept mehr | AH | 1.34
2017-12-13 | Blatt "MINERGIE": N53 - S100, Logik Beleuchtungsnachweis angepasst | Beleuchtungsnachweis neu immer fakultativ | AH | 1.34
2017-12-16 | Blatt "MINERGIE": O53 - R54 / V38-Y39: Fehler in Formel behoben | MKZ,Bel bei Zweckbauten, Sanierung, falsch berechnet | AH | 1.35
2017-12-16 | Blatt "MINERGIE": U78 - Z86, Formeln für Wohnstrom-Modell angepasst | Wohnstrommodell auf alle Wohnungsgrössen anwenden (variabel nur bei 69 m2 - 125 m2) | AH | 1.35
2017-12-17 | Blatt "Standardwerte": AN154 - AN155, Tabellenwerte geändert | Neue MOP-Nr: Gas-WP heizen = 59 / Gas-WP ww = 60 | AH | 2
2017-12-27 | Blatt "Uebersicht": S37-S40, Formeln angepasst | Falsche Darstellung PV bei MKZ < 0 | AH | 2
2017-12-27 | Blatt "MINERGIE": D26-I26, Formatierung angegpasst, Eingeabe Gebäudehöhe auf D26 | Nur einmalige Eingabe Gebäudehöhe | AH | 2
2017-12-27 | Blatt "Standardwerte": BA6, Unterschied Text Min-A / Min-P / Minergie | Bei Min-P / Min-A: Beilage Konzept Luftdichtheitsmessung erfoderglich | AH | 2
2018-01-08 | Blatt "MOP", A603-C603 ergänzt | Gebäudehöhe neu auch in MOP-Schnittstelle | AH | 2
2018-01-08 | Blatt "MINERGIE", E26 - I26, Z36: Formeln angepasst | Gebäudehöhenkorrektur nur für Minergie und Minergie-P, nicht aber für Minergie-A | AH | 2
2018-01-08 | Blatt "MINERGIE", B26 - E26 ausgeblendet bei Minergie-A | Gebäudehöhenkorrektur nur für Minergie und Minergie-P, nicht aber für Minergie-A | AH | 2
2018-01-15 | Blatt "Standardwerte": X68 - AC68, Neue Tabellenwerte | Neuer Standard.- Zuschlag S für Wohnstrommodell in Produktregelemt 2017.3 | AH | 2.01
2018-01-15 | Blatt "MINERGIE", V84 - Y86, neue Formeln. Wohnstrommodell nur 70m2 < mittl. EBF < 125m2 | Wohnstrommodell gemäss Produktregelemt 2017.3 nur von 70 - 125 m2 mittl. EBF/Whg. | AH | 2.01
2018-01-26 | Blatt "Standardwerte": Y154 - Y155, Wert auf 2.0 gesetzt | Maximal möglicher Nutzungsgrad bei Gas-Wärmepumpe neu bei 2.0 | AH | 2.01
2018-01-26 | Blatt "MINERGIE", V83 - Y83, Formel angepasst | Wohnstrommodell, Grenzwert immer mit Lift berechnet (egal ob vorhanden oder nicht). | AH | 2.01
2018-01-26 | Blatt "Eingaben" K23, Mittelwert eingefügt | Anzeige EBF-gewichteter Mittelwert der Gebäudehüllzahl | AH | 2.01
2018-01-26 | Blatt "MINERGIE", V85 - Y86, Formel angepasst | Wohnstrommodell, Grenzwert bei Wohnungsgrössen < 70m2 auf Grenwert Whg 70m2 gesetzt | AH | 2.02
2018-01-30 | Blatt "MINERGIE", V85 - Y86, Formel angepasst | Wohnstrommodell, min. Grenzwert bei Wohnungsgrössen <125m2 auf Grenwert Whg 125m2 gesetzt | AH | 2.02