Résumé du rapport								Annexe E1

Objet / Bâtiment 	Immeuble Modèle

Ces 2 pages présentent un résumé des principales données et elles figureront en couverture du rapport d'expertise.

Rue de l’Exemple 5

0000 Musterhausen

Zone mesurée	Appartement 5 ½ pièces (Appart. n° 7)

Combles (3ème ét.)

Angle sud-est

Standard Énergétique		 MINERGIE-A® ou MINERGIE-P®

􀂅 MINERGIE®

Mandant	Muster-Immobilien AG

Gebäudeweg 23

0000 Beispielhausen

Mandataire	Team BlowerDoor GmbH

Musterweg 25

0000 Musterbach

Date du contrôle 	10.12.2006

Exigences		arrondi à 1 décimale :	Exigence

 MINERGIE-A®  	 Valeur limite : ≤ 0.6 [h-1]	Valeur mesurée: 0.6 [h-1]	 satisfaite

􀂅 MINERGIE-P®  	Valeur limite : ≤ 0.6 [h-1]	Valeur mesurée: 0.6 [h-1]	 satisfaite

􀂅 MINERGIE®…	Valeur limite : ≤ 1.0 [h-1]	Valeur mesurée: ---- [h-1]

| Signature | Lieu et date du rapport Contrôleur …………………………………….….. ……………………………………….. Nom du contrôleur |
| --- | --- |

Résumé du rapport 								Annexe E2

- Données du bâtiment / Conditions marginales :

Moment du mesurage 	 Mesurage anticipé

􀂅 Mesurage de réception, construction / transformation achevée

􀂅 Mesurage sur un objet existant

- Avancement des travaux	- Gros-œuvre avec surface d'étanchéité à l'air réalisée

Etat du bâtiment :		- Installations techniques du bâtiment à travers la surface d'étanchéité à l'air   
  réalisées

- Fenêtres et portes posées avec leurs joints et réglées

x Porte d'entrée de l'immeuble avec ailes latérales pas encore en place 
  (Blower-Door installée ici)

- ………………………………………….

Méthode de mesurage 	 B (Enveloppe)

􀂅 …………………………………………

Etat des zones attenantes	- Cage d'escaliers : fenêtres et portes ouvertes

- Appartement 6: fenêtres et portes ouvertes

- Appartement 5: état inconnu, car pas accessible

Installation de ventilation  	 Ventilation d'appartement avec air fourni et repris

􀂅 ………………………………………….

- Valeurs mesurées / Résultats

| Aire de l'enveloppe AE: | 425 | [m²] | Température de l'air intérieur | 21 | [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume VT: | - | [m3] | Température de l'air extérieur | 8 | [°C] |
| Hauteur max. Zone mesurée | 3 | [m] | Force du vent | 2 | Beaufort |

| Date du contrôle: 10.12.2006 | Dépression ( - ) | Surpression ( + ) | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit de fuite V50 : | 300 [m³/h] | 345 [m³/h] |  |
| Coefficient de fuite CL | 23 [m³/(h Pan )] | 19 [m³/(h Pan )] |  |
| Coefficient de corrélation r | 0.991 [ - ] | 0.998 [ - ] |  |
| Exposant n | 0.65 [ - ] | 0.75 [ - ] |  |
| Perméabilité à l'air q50 | 0.71 [m³/(h·m²)] | 0.82 [m³/(h·m²)] | 0.77 [m³/(h·m²)] |
| Taux de renouvellement d'air n50,st | 0.57 [h-1] | 0.66 [h-1] | 0.61 [h-1] |
| Incertitude de la mesure | ± 14 % | ± 14 % | ± 14 % |

| Remarques | Base du mesurage: Directive pour le mesurage de la perméabilité à l'air sur des constructions Minergie-A®, Minergie-P® et Minergie®, Edition Janvier 2011. - Le résultat du mesurage n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction. - La perméabilité à l'air peut se modifier avec le temps. |
| --- | --- |